## Sheet1
历史数据_万达热电万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉_2023-08-01 00至2023-08-31 23
企业名称 | 排口名称 | 时间 | 二氧化硫(mg/M3) | [5 empty] | 氮氧化物(mg/M3) | [5 empty] | 颗粒物(mg/M3) | [5 empty] | 氧气(%) | 流量(m3) | 流速
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 00 | 1.4 | 1.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.15 | 0.15 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.9 | 1.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 26808 | 0.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 01 | 1.4 | 1.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.122 | 0.122 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.91 | 1.91 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 39711 | 0.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 02 | 1.34 | 1.34 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.102 | 0.102 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.89 | 1.89 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 15859 | 0.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 03 | 1.23 | 1.23 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.145 | 0.145 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.95 | 1.95 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7842 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 04 | 1.13 | 1.13 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.184 | 0.184 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.13 | 2.13 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7983 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 05 | 1.2 | 1.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.156 | 0.156 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.18 | 2.18 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 6849 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 06 | 1.28 | 1.28 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.161 | 0.161 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.04 | 2.04 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 25619 | 0.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 07 | 1.34 | 1.34 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.204 | 0.204 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.91 | 1.91 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 28628 | 0.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 08 | 1.22 | 1.22 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.168 | 0.168 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.05 | 2.05 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 8216 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 09 | 1.17 | 1.17 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.212 | 0.212 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.1 | 2.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 6963 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 10 | 1.26 | 1.26 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.184 | 0.184 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.43 | 2.43 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7238 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 11 | 1.44 | 1.44 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.26 | 0.26 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.65 | 2.65 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7090 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 12 | 8.56 | 324 | 35 | 0 | √ | 停产 | 9.82 | 659 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.69 | 1554 | 5 | 0 | √ | 停产 | 17.5 | 7393 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 13 | 0.733 | 178 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.44 | 353 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.25 | 1003 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7402 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 14 | 0.717 | 638 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.37 | 1233 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.78 | 3413 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7390 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 15 | 0.527 | 220 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.22 | 507 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.52 | 1843 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7366 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 16 | 0.62 | 175 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.25 | 358 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.6 | 1327 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7356 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 17 | 0.54 | 133 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.21 | 294 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.65 | 881 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7365 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 18 | 0.495 | 174 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.16 | 404 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.92 | 1017 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7335 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 19 | 0.572 | 356 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.27 | 814 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.8 | 1787 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7274 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 20 | 0.563 | 194 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.2 | 645 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.69 | 1345 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7161 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 21 | 0.66 | 248 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.27 | 464 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.72 | 1012 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7080 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 22 | 0.607 | 308 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.19 | 628 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.61 | 1368 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7754 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-01 23 | 0.513 | 521 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.25 | 1271 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.33 | 2302 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7132 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 00 | 0.465 | 495 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.16 | 1260 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.3 | 2518 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 8229 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 01 | 0.498 | 352 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.21 | 844 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.34 | 1611 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 11990 | 0.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 02 | 0.427 | 196 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.17 | 532 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.45 | 1103 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 16948 | 0.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 03 | 0.551 | 220 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.25 | 511 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.43 | 975 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7083 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 04 | 0.657 | 283 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.26 | 544 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.47 | 1072 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6919 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 05 | 0.533 | 267 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.21 | 581 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.53 | 1236 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7958 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 06 | 0.51 | 265 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.17 | 623 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.68 | 1431 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 10175 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 07 | 0.598 | 406 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.16 | 792 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.62 | 2505 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7071 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 08 | 0.508 | 267 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.34 | 722 | 50 | 0 | √ | 停产 | 6.39 | 3450 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7412 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 09 | 0.467 | 198 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.38 | 596 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6979 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 10 | 0.558 | 177 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.44 | 471 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6861 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 11 | 0.547 | 118 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.39 | 307 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6906 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 12 | 0.592 | 98.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.41 | 232 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6898 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 13 | 0.67 | 89.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.43 | 191 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7103 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 14 | 0.788 | 90.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.46 | 167 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7278 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 15 | 0.619 | 62.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.42 | 143 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7274 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 16 | 0.712 | 64 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.43 | 129 | 50 | 0 | √ | 停产 | 5.34 | 468 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7299 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 17 | 0.675 | 53.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.42 | 112 | 50 | 0 | √ | 停产 | 7.02 | 549 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7299 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 18 | 0.647 | 47.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.48 | 108 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.45 | 326 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7303 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 19 | 0.583 | 44.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.44 | 110 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.71 | 282 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7267 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 20 | 0.727 | 61.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.46 | 124 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.33 | 281 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7319 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 21 | 0.648 | 59.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.53 | 140 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.07 | 280 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7246 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 22 | 0.603 | 54.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.51 | 137 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.15 | 286 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7323 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-02 23 | 0.588 | 51.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.5 | 132 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.82 | 248 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7352 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 00 | 0.695 | 61 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.39 | 123 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.76 | 243 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6975 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 01 | 0.63 | 53.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.49 | 127 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.58 | 220 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6953 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 02 | 0.657 | 54.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.46 | 119 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.57 | 211 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6993 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 03 | 0.65 | 54.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.39 | 118 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.53 | 213 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7097 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 04 | 0.778 | 64.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.46 | 122 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.47 | 206 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7180 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 05 | 0.598 | 50.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.48 | 124 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.36 | 199 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7033 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 06 | 0.597 | 52.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.38 | 122 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.42 | 213 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7253 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 07 | 0.747 | 67.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.36 | 124 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.77 | 253 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7388 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 08 | 0.698 | 63 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.46 | 131 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.87 | 349 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7377 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 09 | 0.635 | 53 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.58 | 132 | 50 | 0 | √ | 停产 | 6.08 | 508 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7354 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 10 | 0.69 | 55.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.6 | 128 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.21 | 340 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7323 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 11 | 0.69 | 51 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.58 | 116 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7304 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 12 | 0.535 | 36.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.64 | 113 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7291 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 13 | 0.617 | 38.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.61 | 102 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7280 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 14 | 0.688 | 40.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.59 | 92.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7273 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 15 | 0.685 | 38.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.76 | 98.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7266 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 16 | 0.708 | 37.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.74 | 92 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7265 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 17 | 0.72 | 37.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.73 | 90.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.88 | 151 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7261 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 18 | 0.747 | 39.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.73 | 91 | 50 | 0 | √ | 停产 | 6.09 | 322 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7256 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 19 | 0.748 | 40.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.72 | 92.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 7.02 | 379 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7259 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 20 | 0.756 | 44.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.77 | 105 | 50 | 0 | √ | 停产 | 5.6 | 332 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7261 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 21 | 0.607 | 37.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.85 | 114 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.84 | 298 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7275 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 22 | 0.767 | 49.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.78 | 114 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.84 | 245 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7314 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-03 23 | 0.805 | 51.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.66 | 108 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.41 | 221 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7337 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 00 | 0.678 | 42.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.78 | 113 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.18 | 200 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7341 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 01 | 0.7 | 46.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.69 | 111 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.04 | 200 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7345 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 02 | 0.813 | 54 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.74 | 115 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.06 | 204 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7352 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 03 | 0.724 | 48.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.64 | 109 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.93 | 192 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7358 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 04 | 0.862 | 58.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.69 | 114 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.9 | 196 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7364 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 05 | 0.765 | 54.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.75 | 126 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.81 | 202 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7366 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 06 | 0.752 | 55.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.63 | 120 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.9 | 209 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7370 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 07 | 0.737 | 52.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.73 | 124 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.2 | 229 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7363 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 08 | 0.877 | 60.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.69 | 117 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.33 | 298 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7346 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 09 | 1.02 | 68.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.88 | 126 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.16 | 212 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7323 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 10 | 0.908 | 59.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.87 | 122 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7292 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 11 | 0.913 | 57.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.81 | 114 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7267 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 12 | 0.81 | 47.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.68 | 99.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7255 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 13 | 0.805 | 43.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.75 | 93.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7243 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 14 | 0.887 | 45 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.79 | 90.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7235 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 15 | 0.907 | 44.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.93 | 95.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7226 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 16 | 0.888 | 41.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.89 | 88.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7218 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 17 | 0.858 | 40.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.88 | 89.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7213 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 18 | 0.868 | 41.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.86 | 89.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 7.96 | 382 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7215 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 19 | 0.815 | 40.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.93 | 95.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.93 | 149 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7220 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 20 | 0.883 | 47 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.99 | 106 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.74 | 252 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7231 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 21 | 0.847 | 46 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.06 | 111 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.96 | 214 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7237 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 22 | 0.887 | 46.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.17 | 114 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.3 | 226 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7241 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-04 23 | 1.03 | 55 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.23 | 120 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.93 | 210 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7255 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 00 | 0.833 | 45.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.25 | 123 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.42 | 187 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7284 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 01 | 0.905 | 49.1 | 35 | 0.0061 | √ | 停产 | 2.33 | 126 | 50 | 0.0171 | √ | 停产 | 3.12 | 169 | 5 | 0.024 | √ | 停产 | 20.7 | 7303 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 02 | 1.04 | 53.1 | 35 | 0.0074 | √ | 停产 | 2.35 | 120 | 50 | 0.0175 | √ | 停产 | 2.98 | 153 | 5 | 0.024 | √ | 停产 | 20.7 | 7312 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 03 | 0.958 | 46.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.41 | 117 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.8 | 136 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7323 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 04 | 0.947 | 47.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.51 | 125 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.98 | 148 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7331 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 05 | 0.963 | 47.7 | 35 | 0.0064 | √ | 停产 | 2.58 | 128 | 50 | 0.0188 | √ | 停产 | 3.12 | 155 | 5 | 0.024 | √ | 停产 | 20.7 | 7336 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 06 | 0.977 | 50.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.7 | 139 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.11 | 160 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7339 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 07 | 0.925 | 49.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.76 | 147 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.22 | 172 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7334 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 08 | 1.12 | 57 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.81 | 143 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.68 | 187 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7332 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 09 | 0.983 | 50 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.98 | 152 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.58 | 182 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7315 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 10 | 1.13 | 57.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.04 | 154 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.36 | 171 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7308 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 11 | 1.12 | 54.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.11 | 151 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.49 | 169 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7300 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 12 | 1.06 | 49.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.23 | 152 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.11 | 146 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7298 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 13 | 0.968 | 52.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.17 | 173 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.97 | 107 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7369 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 14 | 1.06 | 52.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.08 | 152 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7408 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 15 | 1.09 | 54.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.03 | 152 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7841 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 16 | 0.897 | 45.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.08 | 156 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7418 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 17 | 0.845 | 43.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.94 | 151 | 50 | 0 | √ | 停产 | 6.31 | 326 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7928 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 18 | 0.955 | 52.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.98 | 163 | 50 | 0 | √ | 停产 | 9.23 | 506 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7420 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 19 | 0.881 | 49.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.07 | 172 | 50 | 0 | √ | 停产 | 9.57 | 534 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7425 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 20 | 0.988 | 58.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.14 | 186 | 50 | 0 | √ | 停产 | 9.44 | 558 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7423 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 21 | 1.06 | 63.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.07 | 184 | 50 | 0 | √ | 停产 | 9.39 | 563 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7430 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 22 | 0.917 | 57.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.07 | 192 | 50 | 0 | √ | 停产 | 8.81 | 551 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 8154 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-05 23 | 0.98 | 67.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.08 | 211 | 50 | 0 | √ | 停产 | 8.83 | 596 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7459 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 00 | 0.81 | 53.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.91 | 194 | 50 | 0 | √ | 停产 | 9.28 | 619 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7457 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 01 | 1.04 | 68.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.98 | 198 | 50 | 0 | √ | 停产 | 8.46 | 562 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7434 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 02 | 0.893 | 61 | 35 | 0.0059 | √ | 停产 | 2.93 | 200 | 50 | 0.0205 | √ | 停产 | 7.45 | 508 | 5 | 0.0533 | √ | 停产 | 20.8 | 7166 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 03 | 0.905 | 60.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.97 | 200 | 50 | 0 | √ | 停产 | 7.68 | 516 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7167 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 04 | 0.743 | 51.3 | 35 | 0.0049 | √ | 停产 | 3.03 | 209 | 50 | 0.0206 | √ | 停产 | 7.48 | 516 | 5 | 0.0523 | √ | 停产 | 20.8 | 7031 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 05 | 0.797 | 58.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.88 | 213 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.53 | 333 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6904 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 06 | 0.948 | 77.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.83 | 231 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.17 | 253 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7014 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 07 | 0.805 | 74.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.81 | 259 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.02 | 277 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 8128 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 08 | 0.857 | 87.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.74 | 280 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.61 | 266 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6890 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 09 | 0.893 | 101 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.71 | 306 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.5 | 281 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6865 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 10 | 0.858 | 92 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.83 | 304 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.59 | 278 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6844 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 11 | 0.758 | 77.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.96 | 306 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3 | 310 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6857 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 12 | 0.893 | 83 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.81 | 263 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.17 | 296 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6879 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 13 | 0.738 | 64.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.86 | 249 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.19 | 279 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6850 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 14 | 0.788 | 66 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.93 | 245 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.2 | 267 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6828 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 15 | 0.918 | 74.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.92 | 238 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.27 | 267 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6821 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 16 | 0.938 | 75.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.88 | 231 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.22 | 258 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6808 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 17 | 0.862 | 71.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.88 | 238 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.24 | 267 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6816 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 18 | 0.825 | 72.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.94 | 261 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.38 | 294 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6821 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 19 | 0.82 | 83.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.87 | 292 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.62 | 369 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7398 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 20 | 0.728 | 88.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.75 | 331 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.08 | 490 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6841 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 21 | 0.75 | 100 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.75 | 369 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.12 | 552 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6853 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 22 | 0.8 | 108 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.85 | 386 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.32 | 584 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6861 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-06 23 | 0.725 | 86.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.79 | 332 | 50 | 0 | √ | 停产 | 5.29 | 628 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6870 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 00 | 0.785 | 89.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.77 | 316 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.61 | 525 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6877 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 01 | 0.71 | 84.8 | 35 | 0.0044 | √ | 停产 | 2.8 | 333 | 50 | 0.0197 | √ | 停产 | 4.06 | 483 | 5 | 0.0281 | √ | 停产 | 20.9 | 6880 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 02 | 0.8 | 97.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.94 | 357 | 50 | 0 | √ | 停产 | 5.53 | 671 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6885 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 03 | 0.715 | 98.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.81 | 388 | 50 | 0 | √ | 停产 | 6.33 | 872 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6894 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 04 | 0.757 | 109 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.81 | 403 | 50 | 0 | √ | 停产 | 6.63 | 950 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6899 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 05 | 0.83 | 117 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.84 | 399 | 50 | 0 | √ | 停产 | 6.53 | 919 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 8892 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 06 | 0.722 | 98.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.83 | 386 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.93 | 538 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6901 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 07 | 0.747 | 123 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.82 | 459 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.1 | 505 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 9572 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 08 | 0.798 | 131 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.85 | 469 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.16 | 521 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6884 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 09 | 0.723 | 128 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.86 | 499 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.24 | 563 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6866 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 10 | 0.903 | 156 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.84 | 492 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.22 | 557 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6846 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 11 | 0.765 | 125 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.93 | 481 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.31 | 543 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6833 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 12 | 0.893 | 131 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.86 | 424 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.37 | 493 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6820 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 13 | 1.01 | 137 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.93 | 400 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.4 | 465 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6810 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 14 | 0.878 | 107 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.97 | 364 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.52 | 430 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6802 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 15 | 0.782 | 90.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.98 | 345 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.54 | 410 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6798 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 16 | 0.768 | 81.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3 | 319 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.47 | 364 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6798 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 17 | 0.805 | 76 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3 | 284 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.49 | 331 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6802 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 18 | 0.958 | 82.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.07 | 262 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.56 | 304 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6810 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 19 | 0.848 | 72.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.02 | 259 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.74 | 321 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6820 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 20 | 0.963 | 100 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.96 | 304 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.89 | 401 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6834 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 21 | 0.913 | 106 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.89 | 337 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.15 | 486 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6847 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 22 | 0.825 | 102 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.91 | 361 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.33 | 535 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6854 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-07 23 | 0.848 | 137 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.87 | 464 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.66 | 588 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6865 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 00 | 0.843 | 135 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.96 | 477 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.79 | 608 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6874 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 01 | 0.882 | 116 | 35 | 0.0057 | √ | 停产 | 2.88 | 377 | 50 | 0.0201 | √ | 停产 | 4.08 | 534 | 5 | 0.03 | √ | 停产 | 20.9 | 6878 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 02 | 0.813 | 102 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.92 | 366 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.96 | 496 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6881 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 03 | 0.857 | 107 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.98 | 373 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.43 | 430 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6885 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 04 | 0.848 | 106 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.97 | 373 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.37 | 424 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6887 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 05 | 0.673 | 94.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.11 | 441 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.43 | 488 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6890 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 06 | 0.888 | 140 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3 | 472 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.58 | 564 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6891 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 07 | 0.925 | 170 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.01 | 554 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.43 | 622 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6887 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 08 | 0.857 | 173 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.02 | 615 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.3 | 671 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6871 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 09 | 9.96 | 199 | 35 | 0 | √ | 停产 | 12.4 | 740 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.43 | 1323 | 5 | 0 | √ | 停产 | 16.8 | 6979 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 10 | 0.437 | 245 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.78 | 1022 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.35 | 1946 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7519 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 11 | 0.463 | 448 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.69 | 1635 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.43 | 3276 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7495 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 12 | 0.432 | 312 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.72 | 1161 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.4 | 2291 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7471 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 13 | 0.347 | 213 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.6 | 948 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.4 | 2020 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7463 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 14 | 0.368 | 169 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.48 | 694 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.43 | 1591 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7452 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 15 | 0.355 | 141 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.73 | 689 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.46 | 1373 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7437 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 16 | 0.38 | 131 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.66 | 580 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.53 | 1243 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7434 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 17 | 0.343 | 101 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.76 | 517 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.6 | 1057 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7431 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 18 | 0.377 | 122 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.68 | 553 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.68 | 1216 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7436 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 19 | 0.4 | 172 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.63 | 715 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.84 | 1692 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7443 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 20 | 0.329 | 290 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.6 | 1362 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.12 | 3444 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7463 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 21 | 0.313 | 60.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.58 | 128 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.29 | 421 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7483 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 22 | 0.392 | 0.392 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.54 | 1.54 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.25 | 4.25 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7502 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-08 23 | 0.402 | 0.402 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.52 | 1.52 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.34 | 4.34 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7516 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 00 | 0.36 | 0.36 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.55 | 1.55 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.47 | 4.47 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7528 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 01 | 0.365 | 0.365 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.54 | 1.54 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.62 | 4.62 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7536 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 02 | 0.342 | 0.342 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.54 | 36.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.95 | 99.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7546 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 03 | 0.327 | 97.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.51 | 223 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.69 | 561 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7552 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 04 | 0.347 | 0.347 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.6 | 1.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.25 | 4.25 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7539 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 05 | 0.333 | 0.333 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.55 | 1.55 | 50 | 0 | √ | 停产 | 5.55 | 5.55 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7555 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 06 | 0.314 | 0.314 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.63 | 1.63 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.75 | 3.75 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7557 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 07 | 0.402 | 0.402 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.62 | 1.62 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.5 | 3.5 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7862 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 08 | 0.222 | 0.222 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.65 | 1.65 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.25 | 3.25 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7534 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 09 | 0.345 | 0.345 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.65 | 1.65 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7514 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 10 | 0.371 | 0.371 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.69 | 1.69 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7501 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 11 | 0.393 | 0.393 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.67 | 1.67 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7480 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 12 | 0.598 | 0.598 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.67 | 1.67 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7458 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 13 | 0.45 | 0.45 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.72 | 1.72 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7444 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 14 | 0.373 | 0.373 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.67 | 1.67 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7442 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 15 | 0.48 | 0.48 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.77 | 1.77 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7435 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 16 | 0.46 | 0.46 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.75 | 1.75 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7429 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 17 | 0.39 | 0.39 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.74 | 1.74 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7429 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 18 | 0.39 | 0.39 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.73 | 1.73 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7435 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 19 | 0.42 | 0.42 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.73 | 1.73 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7447 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 20 | 0.422 | 0.422 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.79 | 1.79 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.29 | 1.29 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7462 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 21 | 0.407 | 0.407 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.76 | 1.76 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.95 | 2.95 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7827 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 22 | 0.495 | 0.495 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.75 | 1.75 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.96 | 2.96 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7506 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-09 23 | 0.42 | 0.42 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.69 | 1.69 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.01 | 3.01 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7516 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 00 | 0.282 | 0.282 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.71 | 1.71 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.98 | 2.98 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7530 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 01 | 0.412 | 0.412 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.69 | 1.69 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.94 | 2.94 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7490 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 02 | 0.363 | 0.363 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.72 | 1.72 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.86 | 2.86 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7483 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 03 | 0.333 | 0.333 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.73 | 1.73 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.81 | 2.81 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7444 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 04 | 0.398 | 0.398 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.65 | 1.65 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.79 | 2.79 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7483 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 05 | 0.503 | 0.503 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.7 | 1.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.76 | 2.76 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7513 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 06 | 0.332 | 0.332 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.81 | 1.81 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.82 | 2.82 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7556 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 07 | 0.365 | 0.365 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.75 | 1.75 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.75 | 2.75 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7549 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 08 | 0.342 | 0.342 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.83 | 1.83 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.8 | 2.8 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7532 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 09 | 0.438 | 0.438 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.75 | 1.75 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.86 | 2.86 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7513 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 10 | 0.478 | 0.478 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.81 | 1.81 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.86 | 2.86 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7491 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 11 | 0.48 | 0.48 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.73 | 1.73 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.89 | 2.89 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7476 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 12 | 0.487 | 0.487 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.78 | 1.78 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.98 | 2.98 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7461 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 13 | 0.417 | 0.417 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.87 | 1.87 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.07 | 3.07 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7447 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 14 | 0.527 | 145 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.83 | 422 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.1 | 702 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7448 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 15 | 0.547 | 193 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.93 | 592 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.16 | 992 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7448 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 16 | 0.538 | 525 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.84 | 1592 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.2 | 2813 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7450 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 17 | 0.52 | 509 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.82 | 1687 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.23 | 2992 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7456 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 18 | 0.445 | 304 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.91 | 1310 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.25 | 2258 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7464 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 19 | 0.473 | 252 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.73 | 937 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.24 | 1756 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7478 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 20 | 0.442 | 251 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.73 | 960 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.27 | 1820 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7488 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 21 | 0.428 | 189 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.7 | 714 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.26 | 1360 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7502 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 22 | 0.492 | 201 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.83 | 750 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.15 | 1292 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7510 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-10 23 | 0.488 | 185 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.73 | 652 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.12 | 1181 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7581 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 00 | 0.44 | 142 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.8 | 566 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.12 | 978 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7528 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 01 | 0.447 | 91.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.85 | 379 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.1 | 635 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7535 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 02 | 0.32 | 49.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.79 | 284 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.09 | 492 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7540 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 03 | 0.362 | 56.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.77 | 274 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.03 | 469 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7532 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 04 | 0.458 | 67 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.83 | 267 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.99 | 438 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7546 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 05 | 0.37 | 51.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.84 | 257 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.93 | 410 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7548 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 06 | 0.5 | 72.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.89 | 271 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.93 | 413 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7552 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 07 | 0.408 | 57.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.82 | 257 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.91 | 410 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7547 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 08 | 0.467 | 62.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.89 | 252 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.99 | 398 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7528 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 09 | 0.483 | 60.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.9 | 238 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.13 | 393 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7506 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 10 | 0.487 | 53.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.03 | 223 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.22 | 355 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7481 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 11 | 0.458 | 44.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.1 | 205 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.4 | 333 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7448 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 12 | 0.393 | 34.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.04 | 180 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.41 | 296 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7418 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 13 | 0.528 | 39.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.15 | 164 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.45 | 262 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7396 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 14 | 0.582 | 41.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.21 | 156 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.59 | 253 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7373 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 15 | 0.403 | 27.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.23 | 152 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.73 | 255 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7363 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 16 | 0.588 | 39.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.15 | 143 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.69 | 246 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7367 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 17 | 0.572 | 39.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.06 | 141 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.45 | 236 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7387 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 18 | 0.505 | 35.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.07 | 145 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.49 | 245 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7410 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 19 | 0.523 | 39 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.08 | 155 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.54 | 265 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7431 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 20 | 0.545 | 47.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.09 | 185 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.5 | 311 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7445 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 21 | 0.632 | 57.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.04 | 185 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.46 | 313 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7462 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 22 | 0.439 | 37.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.1 | 178 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.43 | 286 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7472 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-11 23 | 0.543 | 44.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.14 | 175 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.33 | 273 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7481 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 00 | 0.643 | 49.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.06 | 158 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.34 | 255 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7490 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 01 | 0.562 | 37.1 | 35 | 0.0038 | √ | 停产 | 2.19 | 144 | 50 | 0.0161 | √ | 停产 | 3.3 | 218 | 5 | 0.024 | √ | 停产 | 20.8 | 7492 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 02 | 0.592 | 36.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.2 | 136 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.24 | 200 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7497 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 03 | 0.563 | 31.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.17 | 122 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.27 | 183 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7501 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 04 | 0.608 | 33.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.14 | 117 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.26 | 179 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7502 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 05 | 0.572 | 32.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.16 | 123 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.23 | 183 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7502 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 06 | 0.74 | 42.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.21 | 127 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.13 | 181 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7510 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 07 | 0.557 | 31.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.23 | 124 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.18 | 178 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7521 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 08 | 0.413 | 21.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.22 | 115 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.19 | 165 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7528 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 09 | 0.577 | 27.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.21 | 106 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.05 | 146 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7534 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 10 | 0.665 | 30.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.33 | 108 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.88 | 134 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7531 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 11 | 0.732 | 34 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.27 | 106 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.8 | 130 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7523 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 12 | 0.598 | 29.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.31 | 115 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.73 | 136 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7524 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 13 | 0.687 | 35.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.23 | 115 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.71 | 139 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7533 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 14 | 0.615 | 32.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.27 | 120 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.73 | 145 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7539 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 15 | 0.482 | 26.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.22 | 122 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.81 | 155 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7540 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 16 | 0.568 | 33.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.23 | 132 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.83 | 167 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7542 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 17 | 0.603 | 37.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.3 | 144 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.87 | 179 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7547 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 18 | 0.588 | 39.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.21 | 148 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.87 | 192 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7552 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 19 | 0.633 | 46.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.29 | 167 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.88 | 210 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7557 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 20 | 0.665 | 57.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.3 | 199 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.86 | 248 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7562 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 21 | 0.578 | 52.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.38 | 216 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.87 | 260 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7567 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 22 | 0.548 | 53.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.27 | 220 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.83 | 274 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7571 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-12 23 | 0.58 | 53.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.22 | 204 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.8 | 258 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7551 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 00 | 0.485 | 46.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.22 | 212 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.81 | 268 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7579 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 01 | 0.41 | 39.2 | 35 | 0.0032 | √ | 停产 | 2.24 | 213 | 50 | 0.0172 | √ | 停产 | 2.84 | 270 | 5 | 0.0236 | √ | 停产 | 20.8 | 7577 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 02 | 0.477 | 47.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.12 | 209 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.82 | 278 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7580 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 03 | 0.532 | 52.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.19 | 215 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.81 | 276 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7572 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 04 | 0.555 | 56.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.18 | 224 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.8 | 288 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7582 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 05 | 0.593 | 70.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.21 | 262 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.74 | 320 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7588 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 06 | 0.495 | 65 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.23 | 292 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.76 | 360 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7591 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 07 | 0.458 | 67.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.27 | 337 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.8 | 415 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7935 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 08 | 0.59 | 98.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.26 | 378 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.84 | 474 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 8129 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 09 | 0.578 | 106 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.31 | 420 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.87 | 522 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7580 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 10 | 0.575 | 112 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.23 | 433 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.86 | 555 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7562 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 11 | 0.545 | 95.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.4 | 418 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.85 | 498 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7543 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 12 | 0.538 | 87.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.36 | 387 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.81 | 461 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7526 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 13 | 0.595 | 92.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.47 | 377 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.83 | 433 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7504 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 14 | 0.575 | 82.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.42 | 345 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.83 | 402 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7490 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 15 | 0.668 | 91.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.47 | 338 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.92 | 400 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7477 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 16 | 0.548 | 79.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.52 | 365 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3 | 435 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7459 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 17 | 0.687 | 104 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.46 | 375 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.01 | 459 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7451 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 18 | 0.605 | 106 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.5 | 440 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.92 | 513 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7474 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 19 | 0.635 | 137 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.4 | 521 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.99 | 648 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7491 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 20 | 0.575 | 197 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.4 | 806 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.03 | 1026 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7507 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 21 | 0.687 | 308 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.38 | 1076 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.05 | 1382 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7503 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 22 | 0.588 | 289 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.22 | 1149 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.06 | 1590 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7910 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-13 23 | 0.523 | 369 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.28 | 1590 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.07 | 2150 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7530 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 00 | 0.515 | 482 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.3 | 2290 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.06 | 3068 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7539 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 01 | 0.467 | 316 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.28 | 1503 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.05 | 2022 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7546 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 02 | 0.622 | 413 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.23 | 1526 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.01 | 2050 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7549 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 03 | 0.593 | 518 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.22 | 1913 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.03 | 2642 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7557 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 04 | 0.588 | 600 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.25 | 2318 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.01 | 3084 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7562 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 05 | 0.512 | 129 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.21 | 858 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.99 | 1154 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7534 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 06 | 0.615 | 0.615 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.09 | 2.09 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.94 | 2.94 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7550 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 07 | 0.578 | 0.578 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.22 | 2.22 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.95 | 2.95 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7570 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 08 | 0.608 | 0.608 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.11 | 2.11 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.99 | 2.99 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7556 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 09 | 0.655 | 0.655 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.24 | 2.24 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.12 | 3.12 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7533 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 10 | 0.593 | 0.593 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.31 | 2.31 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.2 | 3.2 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7506 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 11 | 0.683 | 23.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.38 | 75 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.2 | 81.5 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7480 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 12 | 0.767 | 269 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.46 | 1077 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.21 | 1320 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7454 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 13 | 0.828 | 834 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.49 | 2336 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.19 | 3008 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7431 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 14 | 0.66 | 328 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.57 | 1243 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.26 | 1583 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7413 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 15 | 0.675 | 245 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.6 | 950 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.31 | 1212 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7405 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 16 | 0.937 | 301 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.58 | 829 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.46 | 1113 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7388 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 17 | 0.84 | 277 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.63 | 852 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.54 | 1144 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7371 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 18 | 0.83 | 329 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.44 | 984 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.48 | 1403 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7387 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 19 | 0.697 | 583 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.44 | 2028 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.47 | 2888 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7388 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 20 | 0.813 | 363 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.51 | 1218 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.54 | 1688 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7399 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 21 | 0.717 | 0.717 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.43 | 2.43 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.59 | 3.59 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7402 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 22 | 0.813 | 13.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.42 | 63.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.6 | 93.2 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7411 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-14 23 | 0.793 | 0.793 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.45 | 80.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.55 | 93.5 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7432 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 00 | 0.78 | 97.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.4 | 368 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.51 | 548 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7450 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 01 | 0.882 | 436 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.4 | 1206 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.47 | 1854 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7459 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 02 | 0.693 | 216 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.46 | 664 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.39 | 938 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7472 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 03 | 0.96 | 58.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.45 | 171 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.33 | 258 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7484 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 04 | 0.888 | 222 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.42 | 508 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.29 | 674 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7490 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 05 | 0.715 | 0.715 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.34 | 2.34 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.29 | 3.29 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7499 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 06 | 0.74 | 0.74 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.39 | 2.39 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.29 | 3.29 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7501 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 07 | 0.732 | 0.732 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.42 | 2.42 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.24 | 3.24 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7498 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 08 | 0.787 | 0.787 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.45 | 2.45 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.26 | 3.26 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7499 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 09 | 7.62 | 364 | 35 | 0 | √ | 停产 | 13.8 | 360 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.3 | 459 | 5 | 0 | √ | 停产 | 17.2 | 7496 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 10 | 2.92 | 2.92 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.2 | 3.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.64 | 2.64 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7479 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 11 | 2.84 | 557 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.17 | 630 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.18 | 1012 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7469 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 12 | 2.75 | 2616 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.12 | 3033 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.84 | 3596 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7448 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 13 | 2.97 | 1870 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.43 | 2167 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.16 | 1966 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7416 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 14 | 3.2 | 1144 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.72 | 1326 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.16 | 1135 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7400 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 15 | 3.4 | 921 | 35 | 0 | √ | 停产 | 4.02 | 1091 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.29 | 894 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7392 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 16 | 3.65 | 876 | 35 | 0 | √ | 停产 | 4.19 | 1007 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.39 | 817 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7381 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 17 | 3.98 | 825 | 35 | 0 | √ | 停产 | 4.47 | 925 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.16 | 655 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7378 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 18 | 4.25 | 902 | 35 | 0 | √ | 停产 | 4.78 | 1015 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.16 | 670 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7379 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 19 | 4.24 | 1211 | 35 | 0 | √ | 停产 | 5.11 | 1462 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.22 | 922 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7373 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 20 | 4.41 | 1948 | 35 | 0 | √ | 停产 | 5.2 | 2300 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.38 | 1491 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7387 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 21 | 4.58 | 2403 | 35 | 0 | √ | 停产 | 5.38 | 2847 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.34 | 1758 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7411 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 22 | 4.76 | 2525 | 35 | 0 | √ | 停产 | 5.68 | 3014 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.31 | 1754 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7438 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-15 23 | 4.92 | 2550 | 35 | 0 | √ | 停产 | 5.87 | 3037 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.29 | 1701 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7452 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 00 | 5.07 | 2144 | 35 | 0.0381 | √ | 停产 | 5.96 | 2523 | 50 | 0.0441 | √ | 停产 | 3.28 | 1393 | 5 | 0.024 | √ | 停产 | 21 | 7453 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 01 | 5.38 | 1800 | 35 | 0.0396 | √ | 停产 | 6.35 | 2132 | 50 | 0.0474 | √ | 停产 | 3.21 | 1074 | 5 | 0.024 | √ | 停产 | 21 | 7459 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 02 | 5.55 | 1730 | 35 | 0 | √ | 停产 | 6.54 | 2043 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.17 | 986 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7466 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 03 | 5.75 | 1452 | 35 | 0 | √ | 停产 | 6.86 | 1729 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.14 | 790 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7468 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 04 | 5.91 | 1392 | 35 | 0 | √ | 停产 | 6.95 | 1640 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.09 | 730 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7474 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 05 | 5.96 | 1478 | 35 | 0 | √ | 停产 | 7.15 | 1773 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.11 | 771 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7480 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 06 | 5.97 | 2024 | 35 | 0 | √ | 停产 | 7.28 | 2459 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.13 | 1060 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7476 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 07 | 6.31 | 2123 | 35 | 0 | √ | 停产 | 7.61 | 2562 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.02 | 1025 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7466 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 08 | 6.88 | 1113 | 35 | 0 | √ | 停产 | 13.5 | 1413 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.64 | 252 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.2 | 7472 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 09 | 11 | 84.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 32 | 245 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.04 | 31.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 19 | 7377 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 10 | 19 | 79 | 35 | 0 | √ | 停产 | 76 | 243 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.16 | 14.3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 16 | 7294 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 11 | 12.5 | 139 | 35 | 0 | √ | 停产 | 55.6 | 394 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.8 | 10.2 | 5 | 0 | √ | 停产 | 16.5 | 30853 | 0.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 12 | 16 | 408 | 35 | 0 | √ | 停产 | 22.1 | 566 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.84 | 21.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.4 | 52853 | 0.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 13 | 14.9 | 172 | 35 | 0 | √ | 停产 | 27 | 308 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.14 | 44.6 | 5 | 0 | √ | 停产 | 19.7 | 7811 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 14 | 23.7 | 190 | 35 | 0 | √ | 停产 | 36.5 | 299 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.95 | 40.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 19.2 | 7827 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 15 | 22.4 | 82.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 45.2 | 151 | 50 | 0 | √ | 停产 | 6.37 | 20.3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 15.4 | 7845 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 16 | 15.5 | 26.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 51.3 | 83.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.9 | 8.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 11.9 | 54862 | 0.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 17 | 14.9 | 26.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 32.7 | 58 | 50 | 0 | √ | 停产 | 5.89 | 10.5 | 5 | 0 | √ | 停产 | 12.5 | 39586 | 0.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 18 | 15.9 | 23 | 35 | 0 | √ | 停产 | 47.9 | 68.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.51 | 3.6 | 5 | 0 | √ | 停产 | 10.5 | 31170 | 0.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 19 | 17 | 21 | 35 | 0 | √ | 停产 | 59.6 | 73.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.46 | 3.07 | 5 | 0 | √ | 停产 | 8.83 | 90435 | 0.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 20 | 15.3 | 18.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 39.8 | 47.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.946 | 1.12 | 5 | 0 | √ | 停产 | 8.36 | 113509 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 21 | 15.6 | 18.7 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 35.6 | 42.4 | 50 | 2.96 | √ | 正常 | 1.96 | 2.32 | 5 | 0.185 | √ | 正常 | 8.42 | 84708 | 0.87
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 22 | 15.6 | 18.2 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 38.2 | 44.5 | 50 | 3.09 | √ | 正常 | 2.58 | 2.99 | 5 | 0.209 | √ | 正常 | 8.1 | 81218 | 0.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-16 23 | 16.1 | 18.4 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 39.8 | 45.7 | 50 | 3.77 | √ | 正常 | 2.35 | 2.7 | 5 | 0.217 | √ | 正常 | 7.91 | 95010 | 1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 00 | 16.1 | 18.7 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 38.9 | 45.2 | 50 | 5.39 | √ | 正常 | 2.51 | 2.91 | 5 | 0.346 | √ | 正常 | 8.1 | 140435 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 01 | 16.6 | 19.1 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 40.9 | 46.9 | 50 | 4.96 | √ | 正常 | 2.24 | 2.56 | 5 | 0.271 | √ | 正常 | 7.9 | 122425 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 02 | 16.9 | 19.4 | 35 | 1.67 | √ | 正常 | 40.2 | 46.3 | 50 | 3.98 | √ | 正常 | 2.53 | 2.91 | 5 | 0.246 | √ | 正常 | 7.95 | 99287 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 03 | 16.8 | 19.5 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 40.3 | 46.8 | 50 | 5.59 | √ | 正常 | 2.69 | 3.13 | 5 | 0.366 | √ | 正常 | 8.1 | 139204 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 04 | 16.9 | 19.9 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 39.9 | 47 | 50 | 5.35 | √ | 正常 | 2.45 | 2.88 | 5 | 0.328 | √ | 正常 | 8.27 | 135148 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 05 | 16.8 | 20.1 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 36.6 | 43.8 | 50 | 4.73 | √ | 正常 | 2.02 | 2.42 | 5 | 0.265 | √ | 正常 | 8.45 | 132231 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 06 | 17.6 | 20.3 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 35.6 | 41.1 | 50 | 5.32 | √ | 正常 | 2.04 | 2.34 | 5 | 0.306 | √ | 正常 | 7.93 | 152042 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 07 | 16.9 | 19.7 | 35 | 2.56 | √ | 正常 | 35.2 | 40.9 | 50 | 5.31 | √ | 正常 | 2.3 | 2.67 | 5 | 0.347 | √ | 正常 | 8.08 | 150795 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 08 | 17.3 | 19.7 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 36.7 | 41.8 | 50 | 4.69 | √ | 正常 | 2.54 | 2.89 | 5 | 0.325 | √ | 正常 | 7.82 | 127996 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 09 | 17.7 | 20.1 | 35 | 2.42 | √ | 正常 | 39.9 | 45.4 | 50 | 5.53 | √ | 正常 | 2.31 | 2.64 | 5 | 0.321 | √ | 正常 | 7.81 | 139219 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 10 | 18.2 | 20.8 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 36.6 | 41.7 | 50 | 3.98 | √ | 正常 | 2.28 | 2.6 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 7.84 | 108650 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 11 | 18.7 | 21.4 | 35 | 2.13 | √ | 正常 | 39.1 | 44.9 | 50 | 4.39 | √ | 正常 | 2.21 | 2.53 | 5 | 0.259 | √ | 正常 | 7.92 | 118462 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 12 | 18.8 | 21.6 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 40.8 | 47.1 | 50 | 4.24 | √ | 正常 | 1.93 | 2.23 | 5 | 0.197 | √ | 正常 | 7.98 | 105549 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 13 | 19.6 | 23.4 | 35 | 2.89 | √ | 正常 | 36.7 | 43.8 | 50 | 5.37 | √ | 正常 | 1.68 | 2.01 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 8.43 | 149443 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 14 | 21.6 | 26.1 | 35 | 3.4 | √ | 正常 | 37.4 | 45.3 | 50 | 5.88 | √ | 正常 | 2.52 | 3.07 | 5 | 0.397 | √ | 正常 | 8.61 | 157437 | 1.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 15 | 20.3 | 23.7 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 37.3 | 43.6 | 50 | 4.87 | √ | 正常 | 2.72 | 3.18 | 5 | 0.347 | √ | 正常 | 8.18 | 132713 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 16 | 19.7 | 22.3 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 37.1 | 42 | 50 | 5.48 | √ | 正常 | 2.53 | 2.87 | 5 | 0.374 | √ | 正常 | 7.75 | 147725 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 17 | 19.6 | 22.7 | 35 | 3.04 | √ | 正常 | 36.8 | 42.6 | 50 | 5.71 | √ | 正常 | 1.62 | 1.88 | 5 | 0.25 | √ | 正常 | 8.05 | 155047 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 18 | 19.6 | 22.8 | 35 | 2.81 | √ | 正常 | 35.9 | 41.8 | 50 | 5.16 | √ | 正常 | 1.4 | 1.63 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 8.11 | 146683 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 19 | 19.6 | 23 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 36.4 | 42.7 | 50 | 5 | √ | 正常 | 1.39 | 1.63 | 5 | 0.19 | √ | 正常 | 8.2 | 136886 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 20 | 20.1 | 24.8 | 35 | 3.5 | √ | 正常 | 35.9 | 44.1 | 50 | 6.22 | √ | 正常 | 1.21 | 1.5 | 5 | 0.212 | √ | 正常 | 8.7 | 174058 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 21 | 19.1 | 24.9 | 35 | 3.85 | √ | 正常 | 35.6 | 46.4 | 50 | 7.21 | √ | 正常 | 1.22 | 1.59 | 5 | 0.246 | √ | 正常 | 9.49 | 202073 | 1.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 22 | 18.8 | 24.7 | 35 | 3.36 | √ | 正常 | 34.6 | 45.5 | 50 | 6.19 | √ | 正常 | 1.09 | 1.43 | 5 | 0.195 | √ | 正常 | 9.6 | 178828 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-17 23 | 17.9 | 23 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 34.4 | 44.1 | 50 | 5.25 | √ | 正常 | 1.04 | 1.33 | 5 | 0.157 | √ | 正常 | 9.3 | 155438 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 00 | 19.1 | 25.6 | 35 | 3.25 | √ | 正常 | 34.4 | 46.1 | 50 | 5.81 | √ | 正常 | 1.09 | 1.46 | 5 | 0.183 | √ | 正常 | 9.79 | 169010 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 01 | 20.1 | 26.5 | 35 | 3.95 | √ | 正常 | 34 | 44.8 | 50 | 6.65 | √ | 正常 | 1.91 | 2.53 | 5 | 0.36 | √ | 正常 | 9.6 | 195571 | 1.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 02 | 20.2 | 26.2 | 35 | 3.78 | √ | 正常 | 34.6 | 45 | 50 | 6.46 | √ | 正常 | 1.2 | 1.56 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 9.46 | 186215 | 1.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 03 | 20.7 | 26.6 | 35 | 4.22 | √ | 正常 | 35.4 | 45.4 | 50 | 7.2 | √ | 正常 | 1.24 | 1.59 | 5 | 0.253 | √ | 正常 | 9.3 | 206953 | 1.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 04 | 20.3 | 26.4 | 35 | 3.48 | √ | 正常 | 34.3 | 44.6 | 50 | 5.88 | √ | 正常 | 1.08 | 1.4 | 5 | 0.184 | √ | 正常 | 9.45 | 171735 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 05 | 19.6 | 25.4 | 35 | 3.58 | √ | 正常 | 33.8 | 43.9 | 50 | 6.19 | √ | 正常 | 1.91 | 2.49 | 5 | 0.341 | √ | 正常 | 9.45 | 186068 | 1.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 06 | 17.8 | 22.9 | 35 | 3.41 | √ | 正常 | 34.4 | 44.2 | 50 | 6.58 | √ | 正常 | 1.34 | 1.72 | 5 | 0.256 | √ | 正常 | 9.31 | 194113 | 1.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 07 | 17.9 | 22.6 | 35 | 3.2 | √ | 正常 | 36.3 | 45.8 | 50 | 6.47 | √ | 正常 | 1.32 | 1.67 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 9.11 | 178988 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 08 | 20.7 | 26.4 | 35 | 3.05 | √ | 正常 | 36.7 | 46.8 | 50 | 5.29 | √ | 正常 | 1.35 | 1.71 | 5 | 0.197 | √ | 正常 | 9.22 | 143541 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 09 | 19.2 | 24.3 | 35 | 2.68 | √ | 正常 | 38.6 | 48.9 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 1.89 | 2.4 | 5 | 0.271 | √ | 正常 | 9.13 | 139948 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 10 | 19.7 | 23.7 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 40.1 | 48.4 | 50 | 4.69 | √ | 正常 | 2.16 | 2.59 | 5 | 0.254 | √ | 正常 | 8.55 | 117310 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 11 | 19.3 | 22 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 36.8 | 41.8 | 50 | 4.37 | √ | 正常 | 1.54 | 1.75 | 5 | 0.187 | √ | 正常 | 7.82 | 129515 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 12 | 19.4 | 22.1 | 35 | 2.26 | √ | 正常 | 34.4 | 39 | 50 | 3.99 | √ | 正常 | 1.37 | 1.56 | 5 | 0.16 | √ | 正常 | 7.78 | 118271 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 13 | 19.4 | 22.4 | 35 | 2.16 | √ | 正常 | 34.8 | 40.3 | 50 | 3.86 | √ | 正常 | 1.13 | 1.31 | 5 | 0.126 | √ | 正常 | 8 | 113068 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 14 | 19.6 | 21.9 | 35 | 2.16 | √ | 正常 | 37 | 41.4 | 50 | 4.11 | √ | 正常 | 1.36 | 1.52 | 5 | 0.151 | √ | 正常 | 7.58 | 110443 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 15 | 19.3 | 21.6 | 35 | 2.6 | √ | 正常 | 37.7 | 42.2 | 50 | 5.1 | √ | 正常 | 1.59 | 1.78 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 7.61 | 134942 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 16 | 20.1 | 22.8 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 37.4 | 42.3 | 50 | 4.64 | √ | 正常 | 1.62 | 1.84 | 5 | 0.197 | √ | 正常 | 7.74 | 123958 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 17 | 20.3 | 22.5 | 35 | 2.56 | √ | 正常 | 38 | 42.2 | 50 | 4.8 | √ | 正常 | 1.17 | 1.3 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 7.48 | 125930 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 18 | 20.1 | 22.2 | 35 | 2.58 | √ | 正常 | 38.1 | 42.2 | 50 | 4.9 | √ | 正常 | 1.14 | 1.26 | 5 | 0.146 | √ | 正常 | 7.47 | 128370 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 19 | 19.6 | 21.7 | 35 | 2.58 | √ | 正常 | 37.2 | 41.2 | 50 | 4.87 | √ | 正常 | 1.21 | 1.34 | 5 | 0.154 | √ | 正常 | 7.47 | 132250 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 20 | 19.8 | 22.3 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 38.6 | 43.3 | 50 | 5.11 | √ | 正常 | 2 | 2.25 | 5 | 0.277 | √ | 正常 | 7.65 | 134567 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 21 | 20.1 | 22.3 | 35 | 2.97 | √ | 正常 | 40.9 | 45.4 | 50 | 6.07 | √ | 正常 | 1.84 | 2.05 | 5 | 0.272 | √ | 正常 | 7.5 | 153262 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 22 | 21.2 | 23.3 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 41.6 | 45.8 | 50 | 4.95 | √ | 正常 | 1.72 | 1.89 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 7.38 | 118773 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-18 23 | 20.6 | 23.1 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 41.2 | 46.3 | 50 | 5.26 | √ | 正常 | 2.21 | 2.48 | 5 | 0.294 | √ | 正常 | 7.65 | 128181 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 00 | 19 | 22.1 | 35 | 1.88 | √ | 正常 | 38.9 | 45.3 | 50 | 3.83 | √ | 正常 | 1.8 | 2.1 | 5 | 0.173 | √ | 正常 | 8.1 | 99108 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 01 | 19.4 | 22.4 | 35 | 2.93 | √ | 正常 | 38.7 | 44.6 | 50 | 5.84 | √ | 正常 | 1.56 | 1.8 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 8 | 153838 | 1.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 02 | 19.7 | 22.4 | 35 | 3.19 | √ | 正常 | 36.4 | 41.4 | 50 | 5.9 | √ | 正常 | 1.28 | 1.45 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 7.8 | 162013 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 03 | 20 | 23 | 35 | 3.28 | √ | 正常 | 36.1 | 41.6 | 50 | 5.93 | √ | 正常 | 1.24 | 1.43 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 7.95 | 164110 | 1.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 04 | 20.1 | 23.2 | 35 | 2.94 | √ | 正常 | 36 | 41.6 | 50 | 5.26 | √ | 正常 | 1.23 | 1.42 | 5 | 0.182 | √ | 正常 | 8 | 146214 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 05 | 19.7 | 22.9 | 35 | 3.31 | √ | 正常 | 36.4 | 42.4 | 50 | 6.13 | √ | 正常 | 1.23 | 1.44 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 8.09 | 168232 | 1.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 06 | 19.4 | 22.4 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 36.3 | 42 | 50 | 5.73 | √ | 正常 | 1.22 | 1.41 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 8.04 | 157946 | 1.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 07 | 19.1 | 21.8 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 36.6 | 41.7 | 50 | 5.48 | √ | 正常 | 1.42 | 1.62 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 7.86 | 150103 | 1.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 08 | 19.5 | 22.5 | 35 | 2.5 | √ | 正常 | 37.1 | 42.8 | 50 | 4.7 | √ | 正常 | 1.42 | 1.64 | 5 | 0.171 | √ | 正常 | 8 | 126656 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 09 | 19.8 | 22.8 | 35 | 3.1 | √ | 正常 | 37.4 | 43 | 50 | 5.84 | √ | 正常 | 1.31 | 1.51 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 7.95 | 156290 | 1.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 10 | 20.6 | 23.5 | 35 | 2.93 | √ | 正常 | 37.7 | 42.9 | 50 | 5.35 | √ | 正常 | 1.45 | 1.65 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 7.84 | 144149 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 11 | 21 | 24.2 | 35 | 3.1 | √ | 正常 | 37.6 | 43.2 | 50 | 5.55 | √ | 正常 | 1.27 | 1.46 | 5 | 0.184 | √ | 正常 | 7.95 | 147626 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 12 | 23.3 | 26.7 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 38.3 | 43.9 | 50 | 4.72 | √ | 正常 | 1.27 | 1.46 | 5 | 0.16 | √ | 正常 | 7.93 | 123808 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 13 | 21.1 | 24.3 | 35 | 2.97 | √ | 正常 | 38.7 | 44.6 | 50 | 5.44 | √ | 正常 | 1.59 | 1.83 | 5 | 0.225 | √ | 正常 | 7.96 | 140536 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 14 | 20.5 | 23.6 | 35 | 3.25 | √ | 正常 | 37.9 | 43.7 | 50 | 6.01 | √ | 正常 | 1.75 | 2.02 | 5 | 0.277 | √ | 正常 | 7.97 | 161162 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 15 | 19.7 | 22.5 | 35 | 2.8 | √ | 正常 | 38.9 | 44.4 | 50 | 5.51 | √ | 正常 | 1.67 | 1.91 | 5 | 0.241 | √ | 正常 | 7.85 | 142138 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 16 | 19.7 | 22.7 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 37.8 | 43.5 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 1.36 | 1.57 | 5 | 0.157 | √ | 正常 | 7.97 | 120395 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 17 | 19.8 | 22.3 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 38.8 | 43.8 | 50 | 6 | √ | 正常 | 1.29 | 1.46 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 7.72 | 157355 | 1.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 18 | 20 | 22.7 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 38.6 | 43.9 | 50 | 4.67 | √ | 正常 | 1.67 | 1.9 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 7.82 | 122591 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 19 | 20 | 22.5 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 38.7 | 43.7 | 50 | 5.12 | √ | 正常 | 1.61 | 1.82 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 7.69 | 134349 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 20 | 19.8 | 21.9 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 40.5 | 44.7 | 50 | 5.5 | √ | 正常 | 1.71 | 1.89 | 5 | 0.232 | √ | 正常 | 7.42 | 136912 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 21 | 19.9 | 21.9 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 40.7 | 44.8 | 50 | 5.51 | √ | 正常 | 1.88 | 2.08 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 7.38 | 138301 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 22 | 19.4 | 21.7 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 39.2 | 43.8 | 50 | 4.18 | √ | 正常 | 2.18 | 2.44 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 7.59 | 105508 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-19 23 | 18.5 | 20.8 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 36.7 | 41.3 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 2.03 | 2.28 | 5 | 0.249 | √ | 正常 | 7.65 | 119153 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 00 | 18.6 | 21.6 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 35.8 | 41.7 | 50 | 3.35 | √ | 正常 | 2.34 | 2.73 | 5 | 0.231 | √ | 正常 | 8.1 | 93465 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 01 | 18.3 | 21 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 36.1 | 41.4 | 50 | 4.04 | √ | 正常 | 2.07 | 2.37 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 7.91 | 111825 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 02 | 17.9 | 20.7 | 35 | 2.6 | √ | 正常 | 35.6 | 41.2 | 50 | 5.18 | √ | 正常 | 2.01 | 2.32 | 5 | 0.3 | √ | 正常 | 8.02 | 145392 | 1.6
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 03 | 17.4 | 20.6 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 34.1 | 40.3 | 50 | 4.91 | √ | 正常 | 1.91 | 2.26 | 5 | 0.264 | √ | 正常 | 8.31 | 143894 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 04 | 16.8 | 19.9 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 33 | 39.2 | 50 | 4.69 | √ | 正常 | 2.08 | 2.47 | 5 | 0.287 | √ | 正常 | 8.37 | 144840 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 05 | 14.1 | 16.7 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 29.3 | 34.7 | 50 | 2.95 | √ | 正常 | 1.89 | 2.24 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 8.33 | 100676 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 06 | 13 | 15.1 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 30.7 | 35.7 | 50 | 3.76 | √ | 正常 | 2.59 | 3 | 5 | 0.296 | √ | 正常 | 8.06 | 121480 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 07 | 12.5 | 14.4 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 33.7 | 38.9 | 50 | 4.95 | √ | 正常 | 1.47 | 1.7 | 5 | 0.213 | √ | 正常 | 8.01 | 149547 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 08 | 12.3 | 14.2 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 33.2 | 38.2 | 50 | 5.43 | √ | 正常 | 1.66 | 1.91 | 5 | 0.271 | √ | 正常 | 7.96 | 163244 | 1.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 09 | 12.2 | 14.2 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 29.4 | 34.3 | 50 | 4.13 | √ | 正常 | 1.35 | 1.57 | 5 | 0.189 | √ | 正常 | 8.13 | 164403 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 10 | 9.86 | 11.6 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 32.2 | 37.8 | 50 | 4.55 | √ | 正常 | 1.44 | 1.69 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 8.21 | 157058 | 1.71
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 11 | 6.88 | 7.97 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 32.7 | 38.1 | 50 | 4.83 | √ | 正常 | 2.93 | 3.41 | 5 | 0.433 | √ | 正常 | 8.14 | 147774 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 12 | 13.9 | 16.3 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 28.3 | 34 | 50 | 3.8 | √ | 正常 | 1.7 | 2.06 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 8.54 | 139191 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 13 | 13.2 | 15.4 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 33.6 | 39 | 50 | 5.14 | √ | 正常 | 2.08 | 2.43 | 5 | 0.313 | √ | 正常 | 8.06 | 152960 | 1.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 14 | 14.4 | 16.5 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 36.2 | 41.7 | 50 | 5.59 | √ | 正常 | 2.29 | 2.65 | 5 | 0.349 | √ | 正常 | 7.95 | 154205 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 15 | 17.9 | 20.6 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 35.1 | 40.4 | 50 | 3.24 | √ | 正常 | 1.18 | 1.36 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 7.98 | 92733 | 1.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 16 | 4.2 | 4.96 | 35 | 0.534 | √ | 正常 | 34.5 | 40.7 | 50 | 4.64 | √ | 正常 | 1.38 | 1.62 | 5 | 0.186 | √ | 正常 | 8.28 | 133655 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 17 | 3.7 | 4.28 | 35 | 0.564 | √ | 正常 | 35.3 | 40.9 | 50 | 5.38 | √ | 正常 | 1.22 | 1.42 | 5 | 0.187 | √ | 正常 | 8.04 | 155079 | 1.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 18 | 3.69 | 4.22 | 35 | 0.482 | √ | 正常 | 34 | 38.8 | 50 | 4.45 | √ | 正常 | 1.3 | 1.49 | 5 | 0.174 | √ | 正常 | 7.88 | 132545 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 19 | 3.53 | 4.01 | 35 | 0.437 | √ | 正常 | 35.7 | 40.4 | 50 | 4.28 | √ | 正常 | 1.28 | 1.45 | 5 | 0.157 | √ | 正常 | 7.76 | 123672 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 20 | 3.37 | 3.76 | 35 | 0.476 | √ | 正常 | 37.3 | 41.7 | 50 | 5.21 | √ | 正常 | 1.3 | 1.45 | 5 | 0.184 | √ | 正常 | 7.56 | 139675 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 21 | 3.36 | 3.74 | 35 | 0.477 | √ | 正常 | 35.6 | 39.6 | 50 | 5.07 | √ | 正常 | 1.29 | 1.43 | 5 | 0.187 | √ | 正常 | 7.51 | 142153 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 22 | 3.4 | 3.8 | 35 | 0.435 | √ | 正常 | 38.9 | 43.5 | 50 | 5.09 | √ | 正常 | 1.56 | 1.74 | 5 | 0.206 | √ | 正常 | 7.56 | 130657 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-20 23 | 3.1 | 3.52 | 35 | 0.385 | √ | 正常 | 37.7 | 42.9 | 50 | 4.71 | √ | 正常 | 1.7 | 1.94 | 5 | 0.207 | √ | 正常 | 7.81 | 122541 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 00 | 3.19 | 3.67 | 35 | 0.449 | √ | 正常 | 33.7 | 38.7 | 50 | 4.68 | √ | 正常 | 1.42 | 1.63 | 5 | 0.201 | √ | 正常 | 7.95 | 140575 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 01 | 4.19 | 4.82 | 35 | 0.674 | √ | 正常 | 36.5 | 42.1 | 50 | 5.84 | √ | 正常 | 1.34 | 1.55 | 5 | 0.211 | √ | 正常 | 8 | 159895 | 1.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 02 | 7.8 | 8.92 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 36.2 | 41.1 | 50 | 5.39 | √ | 正常 | 1.36 | 1.54 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 7.79 | 148525 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 03 | 3.3 | 3.79 | 35 | 0.473 | √ | 正常 | 34 | 38.9 | 50 | 4.8 | √ | 正常 | 1.25 | 1.43 | 5 | 0.178 | √ | 正常 | 7.91 | 142273 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 04 | 3.56 | 4.1 | 35 | 0.517 | √ | 正常 | 36.2 | 41.7 | 50 | 5.17 | √ | 正常 | 1.15 | 1.33 | 5 | 0.166 | √ | 正常 | 7.99 | 144338 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 05 | 6.69 | 7.64 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 35.9 | 41.1 | 50 | 5.22 | √ | 正常 | 1.14 | 1.3 | 5 | 0.169 | √ | 正常 | 7.92 | 147216 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 06 | 10.2 | 11.7 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 35.3 | 40.5 | 50 | 5.72 | √ | 正常 | 0.975 | 1.12 | 5 | 0.158 | √ | 正常 | 7.93 | 161994 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 07 | 13.3 | 15.2 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 36.8 | 42.3 | 50 | 5.47 | √ | 正常 | 1.01 | 1.16 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 7.92 | 147103 | 1.6
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 08 | 5.94 | 6.85 | 35 | 0.81 | √ | 正常 | 36.5 | 42.2 | 50 | 5.02 | √ | 正常 | 1.1 | 1.26 | 5 | 0.151 | √ | 正常 | 8 | 142264 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 09 | 9.94 | 11.3 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 36.6 | 42.3 | 50 | 5.28 | √ | 正常 | 1.55 | 1.78 | 5 | 0.225 | √ | 正常 | 8.01 | 146127 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 10 | 13.1 | 15.1 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 36.4 | 41.8 | 50 | 6.19 | √ | 正常 | 1.4 | 1.6 | 5 | 0.237 | √ | 正常 | 7.91 | 169200 | 1.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 11 | 13.5 | 15.5 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 35.9 | 41.7 | 50 | 4.36 | √ | 正常 | 1.38 | 1.61 | 5 | 0.162 | √ | 正常 | 8.11 | 123208 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 12 | 9.48 | 11.5 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 30.4 | 36.5 | 50 | 4.52 | √ | 正常 | 1.44 | 1.73 | 5 | 0.217 | √ | 正常 | 8.48 | 152050 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 13 | 8.45 | 9.97 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 33.4 | 39.6 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 2.37 | 2.83 | 5 | 0.332 | √ | 正常 | 8.35 | 154707 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 14 | 8.11 | 9.68 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 35.7 | 42.6 | 50 | 4.72 | √ | 正常 | 1.34 | 1.6 | 5 | 0.157 | √ | 正常 | 8.41 | 133229 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 15 | 19.7 | 22.9 | 35 | 3.12 | √ | 正常 | 35.4 | 41.2 | 50 | 5.56 | √ | 正常 | 1.12 | 1.31 | 5 | 0.176 | √ | 正常 | 8.12 | 156847 | 1.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 16 | 11.3 | 13 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 35.9 | 41 | 50 | 5.31 | √ | 正常 | 1.5 | 1.71 | 5 | 0.217 | √ | 正常 | 7.86 | 147293 | 1.6
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 17 | 13.1 | 14.4 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 36 | 40 | 50 | 5.25 | √ | 正常 | 1.38 | 1.54 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 7.51 | 149284 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 18 | 3.2 | 3.59 | 35 | 0.493 | √ | 正常 | 35.6 | 39.9 | 50 | 5.44 | √ | 正常 | 1.15 | 1.29 | 5 | 0.178 | √ | 正常 | 7.61 | 152677 | 1.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 19 | 5.58 | 6.25 | 35 | 0.632 | √ | 正常 | 36 | 40.4 | 50 | 5.07 | √ | 正常 | 0.97 | 1.09 | 5 | 0.135 | √ | 正常 | 7.61 | 139852 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 20 | 11 | 12.7 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 36.4 | 42 | 50 | 4.5 | √ | 正常 | 0.972 | 1.12 | 5 | 0.121 | √ | 正常 | 8.01 | 129688 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 21 | 16.1 | 18.6 | 35 | 2.54 | √ | 正常 | 34.7 | 40.1 | 50 | 5.26 | √ | 正常 | 1.82 | 2.14 | 5 | 0.28 | √ | 正常 | 8.04 | 151549 | 1.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 22 | 2.9 | 3.32 | 35 | 0.41 | √ | 正常 | 36.2 | 41.4 | 50 | 5.15 | √ | 正常 | 1.48 | 1.69 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 7.9 | 141450 | 1.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-21 23 | 3.18 | 3.57 | 35 | 0.436 | √ | 正常 | 36.1 | 40.7 | 50 | 4.95 | √ | 正常 | 1.09 | 1.23 | 5 | 0.148 | √ | 正常 | 7.68 | 136462 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 00 | 9.91 | 11.5 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 34.4 | 40.1 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 1.1 | 1.28 | 5 | 0.154 | √ | 正常 | 8.12 | 136430 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 01 | 15.5 | 17.9 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 31.8 | 36.8 | 50 | 4.64 | √ | 正常 | 0.963 | 1.11 | 5 | 0.14 | √ | 正常 | 8.03 | 147467 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 02 | 20.2 | 23.7 | 35 | 3.14 | √ | 正常 | 29.6 | 34.6 | 50 | 4.38 | √ | 正常 | 0.976 | 1.14 | 5 | 0.142 | √ | 正常 | 8.18 | 148820 | 1.6
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 03 | 12.9 | 15.4 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 29.5 | 35.5 | 50 | 4.72 | √ | 正常 | 1.09 | 1.32 | 5 | 0.173 | √ | 正常 | 8.57 | 163968 | 1.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 04 | 16.4 | 19 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 34.9 | 40.7 | 50 | 5.77 | √ | 正常 | 1.07 | 1.24 | 5 | 0.177 | √ | 正常 | 8.12 | 165279 | 1.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 05 | 19.2 | 21.9 | 35 | 2.81 | √ | 正常 | 35.8 | 40.8 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 0.942 | 1.07 | 5 | 0.129 | √ | 正常 | 7.83 | 137479 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 06 | 6.9 | 8.03 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 33.7 | 39.4 | 50 | 5.17 | √ | 正常 | 1.14 | 1.34 | 5 | 0.168 | √ | 正常 | 8.18 | 153310 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 07 | 14 | 16.3 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 32.6 | 38 | 50 | 5.05 | √ | 正常 | 1.19 | 1.38 | 5 | 0.182 | √ | 正常 | 8.13 | 157340 | 1.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 08 | 17.6 | 20.3 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 34.7 | 40.5 | 50 | 5.36 | √ | 正常 | 1.26 | 1.48 | 5 | 0.193 | √ | 正常 | 8.16 | 156088 | 1.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 09 | 4.76 | 5.43 | 35 | 0.636 | √ | 正常 | 37.9 | 43.3 | 50 | 5 | √ | 正常 | 2.11 | 2.4 | 5 | 0.297 | √ | 正常 | 7.86 | 132524 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 10 | 9.1 | 10.8 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 34.6 | 40.4 | 50 | 3.35 | √ | 正常 | 2.42 | 2.81 | 5 | 0.246 | √ | 正常 | 8.13 | 114646 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 11 | 8.08 | 9.27 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 37.7 | 43.6 | 50 | 5.16 | √ | 正常 | 1.77 | 2.05 | 5 | 0.241 | √ | 正常 | 8.04 | 164411 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 12 | 13.8 | 16.4 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 27.5 | 33 | 50 | 4.59 | √ | 正常 | 1.66 | 2 | 5 | 0.277 | √ | 正常 | 8.52 | 168806 | 1.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 13 | 10.2 | 12 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 31 | 37.1 | 50 | 4.51 | √ | 正常 | 2.02 | 2.41 | 5 | 0.307 | √ | 正常 | 8.43 | 145281 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 14 | 13.9 | 16.6 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 30.5 | 36.8 | 50 | 3.63 | √ | 正常 | 2.1 | 2.53 | 5 | 0.247 | √ | 正常 | 8.54 | 126043 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 15 | 10.1 | 11.9 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 29.1 | 34.5 | 50 | 4.57 | √ | 正常 | 2.83 | 3.38 | 5 | 0.456 | √ | 正常 | 8.38 | 160031 | 1.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 16 | 3 | 3.62 | 35 | 0.376 | √ | 正常 | 30.2 | 36.5 | 50 | 3.75 | √ | 正常 | 2.78 | 3.34 | 5 | 0.358 | √ | 正常 | 8.58 | 122898 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 17 | 3.09 | 3.71 | 35 | 0.521 | √ | 正常 | 33.3 | 39.9 | 50 | 5.61 | √ | 正常 | 1.81 | 2.18 | 5 | 0.305 | √ | 正常 | 8.52 | 168261 | 1.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 18 | 15.2 | 18.2 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 31.3 | 37.4 | 50 | 4.61 | √ | 正常 | 1.61 | 1.93 | 5 | 0.227 | √ | 正常 | 8.44 | 142962 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 19 | 17.5 | 20.4 | 35 | 2.72 | √ | 正常 | 34.6 | 40.6 | 50 | 5 | √ | 正常 | 1.52 | 1.8 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 8.24 | 145129 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 20 | 8.75 | 10.3 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 30.1 | 35.9 | 50 | 4.37 | √ | 正常 | 2 | 2.39 | 5 | 0.29 | √ | 正常 | 8.44 | 143097 | 1.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 21 | 11.1 | 13 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 32 | 37.7 | 50 | 4.69 | √ | 正常 | 2.54 | 3 | 5 | 0.389 | √ | 正常 | 8.23 | 150662 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 22 | 4.13 | 4.95 | 35 | 0.594 | √ | 正常 | 31.3 | 37.8 | 50 | 4.21 | √ | 正常 | 2.27 | 2.75 | 5 | 0.314 | √ | 正常 | 8.57 | 136609 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-22 23 | 12.9 | 15.3 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 32.7 | 38.6 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 1.5 | 1.77 | 5 | 0.186 | √ | 正常 | 8.3 | 136035 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 00 | 17.3 | 20.3 | 35 | 2.72 | √ | 正常 | 35.5 | 41.4 | 50 | 5.85 | √ | 正常 | 1.37 | 1.6 | 5 | 0.222 | √ | 正常 | 8.13 | 161376 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 01 | 9.56 | 11.1 | 35 | 0.652 | √ | 正常 | 34.5 | 40.1 | 50 | 2.86 | √ | 正常 | 1.37 | 1.6 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 8.12 | 85184 | 0.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 02 | 19.1 | 22.4 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 34.9 | 41.4 | 50 | 3.95 | √ | 正常 | 1.1 | 1.31 | 5 | 0.127 | √ | 正常 | 8.36 | 112083 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 03 | 9.38 | 11.2 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 35.8 | 42.8 | 50 | 4.56 | √ | 正常 | 1.22 | 1.46 | 5 | 0.161 | √ | 正常 | 8.46 | 127267 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 04 | 8.12 | 9.93 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 33.5 | 41.1 | 50 | 4.9 | √ | 正常 | 1.12 | 1.37 | 5 | 0.167 | √ | 正常 | 8.75 | 145637 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 05 | 9.42 | 11.2 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 36.9 | 44 | 50 | 4.16 | √ | 正常 | 0.99 | 1.18 | 5 | 0.111 | √ | 正常 | 8.4 | 111748 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 06 | 5.67 | 6.69 | 35 | 0.711 | √ | 正常 | 35.2 | 41.7 | 50 | 4.43 | √ | 正常 | 1.46 | 1.72 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 8.34 | 128122 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 07 | 3.15 | 3.77 | 35 | 0.459 | √ | 正常 | 31.3 | 37.4 | 50 | 4.55 | √ | 正常 | 1.25 | 1.49 | 5 | 0.186 | √ | 正常 | 8.45 | 146393 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 08 | 9.26 | 11 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 33.8 | 39.9 | 50 | 4.64 | √ | 正常 | 1.9 | 2.25 | 5 | 0.264 | √ | 正常 | 8.29 | 138201 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 09 | 12.5 | 14.5 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 35.5 | 41 | 50 | 5.72 | √ | 正常 | 2.79 | 3.24 | 5 | 0.455 | √ | 正常 | 8.02 | 161342 | 1.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 10 | 3.63 | 4.29 | 35 | 0.609 | √ | 正常 | 37.4 | 44.4 | 50 | 6.27 | √ | 正常 | 1.34 | 1.59 | 5 | 0.224 | √ | 正常 | 8.36 | 167695 | 1.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 11 | 4.14 | 5.07 | 35 | 0.502 | √ | 正常 | 27.3 | 33.4 | 50 | 3.16 | √ | 正常 | 1.44 | 1.76 | 5 | 0.163 | √ | 正常 | 8.72 | 116515 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 12 | 9.92 | 12.2 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 32.4 | 39.8 | 50 | 4.46 | √ | 正常 | 1.34 | 1.65 | 5 | 0.185 | √ | 正常 | 8.77 | 138926 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 13 | 6.68 | 7.96 | 35 | 0.858 | √ | 正常 | 31.6 | 38.1 | 50 | 4.18 | √ | 正常 | 1.33 | 1.61 | 5 | 0.174 | √ | 正常 | 8.52 | 129814 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 14 | 9.64 | 11.5 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 31.1 | 37.1 | 50 | 3.92 | √ | 正常 | 1.39 | 1.66 | 5 | 0.174 | √ | 正常 | 8.45 | 127687 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 15 | 6.8 | 8.41 | 35 | 0.874 | √ | 正常 | 30.2 | 37.2 | 50 | 3.38 | √ | 正常 | 1.57 | 1.94 | 5 | 0.176 | √ | 正常 | 8.84 | 113613 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 16 | 8.42 | 10.4 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 33.7 | 41.5 | 50 | 4.73 | √ | 正常 | 1.33 | 1.64 | 5 | 0.163 | √ | 正常 | 8.82 | 134770 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 17 | 12.1 | 14.3 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 34.5 | 40.5 | 50 | 5.37 | √ | 正常 | 1.18 | 1.38 | 5 | 0.182 | √ | 正常 | 8.24 | 158231 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 18 | 3.98 | 4.8 | 35 | 0.511 | √ | 正常 | 33.6 | 40.4 | 50 | 4.7 | √ | 正常 | 1.38 | 1.67 | 5 | 0.196 | √ | 正常 | 8.56 | 141940 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 19 | 5.98 | 7.12 | 35 | 0.973 | √ | 正常 | 36.3 | 42.9 | 50 | 5.87 | √ | 正常 | 1.22 | 1.44 | 5 | 0.197 | √ | 正常 | 8.31 | 161528 | 1.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 20 | 7.3 | 8.6 | 35 | 0.898 | √ | 正常 | 34 | 40.3 | 50 | 3.94 | √ | 正常 | 1.45 | 1.73 | 5 | 0.172 | √ | 正常 | 8.36 | 119260 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 21 | 5.73 | 6.89 | 35 | 0.524 | √ | 正常 | 32.6 | 39 | 50 | 3.28 | √ | 正常 | 1.73 | 2.07 | 5 | 0.172 | √ | 正常 | 8.48 | 100500 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 22 | 3.81 | 4.55 | 35 | 0.423 | √ | 正常 | 30.8 | 36.8 | 50 | 3.72 | √ | 正常 | 1.82 | 2.18 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 8.42 | 117793 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-23 23 | 6.48 | 7.58 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 33.5 | 39.3 | 50 | 5.63 | √ | 正常 | 1.94 | 2.27 | 5 | 0.326 | √ | 正常 | 8.2 | 167908 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 00 | 21.7 | 26.2 | 35 | 3.24 | √ | 正常 | 34.3 | 41.2 | 50 | 5.09 | √ | 正常 | 1.23 | 1.48 | 5 | 0.185 | √ | 正常 | 8.52 | 150254 | 1.6
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 01 | 20.2 | 24.2 | 35 | 2.88 | √ | 正常 | 33.2 | 39.8 | 50 | 4.79 | √ | 正常 | 1.45 | 1.74 | 5 | 0.21 | √ | 正常 | 8.48 | 144237 | 1.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 02 | 16.6 | 20.5 | 35 | 2.82 | √ | 正常 | 33 | 40.7 | 50 | 5.54 | √ | 正常 | 1.43 | 1.78 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 8.85 | 167679 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 03 | 10.9 | 13.3 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 33.1 | 40.2 | 50 | 4.47 | √ | 正常 | 1.38 | 1.68 | 5 | 0.201 | √ | 正常 | 8.65 | 139198 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 04 | 17.8 | 20.9 | 35 | 3 | √ | 正常 | 35.6 | 42 | 50 | 5.98 | √ | 正常 | 1.21 | 1.43 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 8.29 | 167874 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 05 | 18.5 | 21.6 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 35.3 | 41.2 | 50 | 5.05 | √ | 正常 | 1.15 | 1.34 | 5 | 0.163 | √ | 正常 | 8.15 | 141851 | 1.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 06 | 12.6 | 14.9 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 34 | 40.2 | 50 | 4.85 | √ | 正常 | 1.27 | 1.51 | 5 | 0.189 | √ | 正常 | 8.31 | 144636 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 07 | 12.4 | 14.8 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 33.6 | 39.8 | 50 | 4.54 | √ | 正常 | 1.2 | 1.42 | 5 | 0.161 | √ | 正常 | 8.32 | 136974 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 08 | 9.64 | 11.4 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 34.2 | 39.9 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 1.22 | 1.42 | 5 | 0.158 | √ | 正常 | 8.16 | 125673 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 09 | 7.74 | 9.01 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 36.4 | 42.3 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 2.64 | 3.07 | 5 | 0.361 | √ | 正常 | 8.1 | 114901 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 10 | 5.78 | 6.92 | 35 | 0.593 | √ | 正常 | 31.8 | 37.6 | 50 | 3.9 | √ | 正常 | 3.37 | 4 | 5 | 0.29 | √ | 正常 | 8.37 | 118993 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 11 | 7.22 | 8.63 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 34.7 | 41 | 50 | 5.33 | √ | 正常 | 1.49 | 1.78 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 8.34 | 155938 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 12 | 10.3 | 12.2 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 35.3 | 41.7 | 50 | 5.52 | √ | 正常 | 1.58 | 1.88 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 8.33 | 156590 | 1.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 13 | 12 | 14.1 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 35 | 40.9 | 50 | 4.12 | √ | 正常 | 1.24 | 1.45 | 5 | 0.142 | √ | 正常 | 8.16 | 118202 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 14 | 11.3 | 13.3 | 35 | 1.71 | √ | 正常 | 32.6 | 38 | 50 | 5.01 | √ | 正常 | 1.48 | 1.74 | 5 | 0.229 | √ | 正常 | 8.14 | 156869 | 1.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 15 | 13.8 | 15.9 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 35.4 | 41 | 50 | 3.71 | √ | 正常 | 1.4 | 1.62 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 8.03 | 105595 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 16 | 6.2 | 7.24 | 35 | 0.524 | √ | 正常 | 29.2 | 34.3 | 50 | 3.11 | √ | 正常 | 1.77 | 2.1 | 5 | 0.181 | √ | 正常 | 8.25 | 108146 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 17 | 7.36 | 8.9 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 29.2 | 34.8 | 50 | 4.13 | √ | 正常 | 1.85 | 2.22 | 5 | 0.273 | √ | 正常 | 8.41 | 142439 | 1.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 18 | 15.8 | 18.3 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 30.1 | 35.1 | 50 | 3.03 | √ | 正常 | 1.26 | 1.47 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 8.14 | 100381 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 19 | 7.13 | 8.11 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 34.1 | 39.4 | 50 | 5.73 | √ | 正常 | 1.39 | 1.6 | 5 | 0.233 | √ | 正常 | 8 | 167637 | 1.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 20 | 8.1 | 9.29 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 37.1 | 42.4 | 50 | 5.25 | √ | 正常 | 1.4 | 1.59 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 7.87 | 144064 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 21 | 13.3 | 15.3 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 38 | 43.5 | 50 | 6.22 | √ | 正常 | 1.25 | 1.43 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 7.91 | 163683 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 22 | 8.63 | 10.1 | 35 | 1.55 | √ | 正常 | 35.1 | 40.9 | 50 | 6.39 | √ | 正常 | 1.75 | 2.04 | 5 | 0.318 | √ | 正常 | 8.1 | 181729 | 1.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-24 23 | 8.1 | 9.46 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 32.3 | 37.8 | 50 | 4.94 | √ | 正常 | 1.91 | 2.25 | 5 | 0.302 | √ | 正常 | 8.2 | 152722 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 00 | 8.05 | 9.41 | 35 | 0.896 | √ | 正常 | 33.4 | 39.1 | 50 | 3.88 | √ | 正常 | 1.72 | 2.02 | 5 | 0.193 | √ | 正常 | 8.24 | 118655 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 01 | 12.8 | 15.2 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 32.4 | 38.5 | 50 | 5.35 | √ | 正常 | 1.7 | 2.03 | 5 | 0.283 | √ | 正常 | 8.4 | 162465 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 02 | 10.9 | 12.9 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 35.6 | 42.9 | 50 | 4.81 | √ | 正常 | 1.61 | 1.94 | 5 | 0.229 | √ | 正常 | 8.58 | 132496 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 03 | 12 | 14.3 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 31.5 | 37.8 | 50 | 5.45 | √ | 正常 | 1.79 | 2.15 | 5 | 0.31 | √ | 正常 | 8.5 | 172220 | 1.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 04 | 9.69 | 12 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 32.1 | 39.5 | 50 | 6.08 | √ | 正常 | 1.7 | 2.09 | 5 | 0.322 | √ | 正常 | 8.83 | 189801 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 05 | 9.82 | 12.1 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 30.7 | 37.3 | 50 | 4.6 | √ | 正常 | 1.61 | 1.96 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 8.69 | 152759 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 06 | 10.1 | 12.1 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 30.3 | 37.1 | 50 | 4.15 | √ | 正常 | 1.72 | 2.11 | 5 | 0.239 | √ | 正常 | 8.76 | 140775 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 07 | 8.74 | 10.5 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 32.3 | 39.4 | 50 | 6.05 | √ | 正常 | 1.76 | 2.14 | 5 | 0.329 | √ | 正常 | 8.7 | 187425 | 2.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 08 | 9.97 | 12.1 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 31.1 | 37.5 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 1.77 | 2.14 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 8.59 | 138479 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 09 | 15.4 | 18.1 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 34.6 | 40.9 | 50 | 4.91 | √ | 正常 | 1.49 | 1.76 | 5 | 0.201 | √ | 正常 | 8.3 | 141557 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 10 | 7.16 | 8.6 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 29.5 | 35.1 | 50 | 3.81 | √ | 正常 | 2 | 2.38 | 5 | 0.261 | √ | 正常 | 8.37 | 129153 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 11 | 8.37 | 9.8 | 35 | 0.58 | √ | 正常 | 30.4 | 35.7 | 50 | 2.22 | √ | 正常 | 1.67 | 1.96 | 5 | 0.123 | √ | 正常 | 8.23 | 76246 | 0.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 12 | 18.7 | 22.3 | 35 | 2.58 | √ | 正常 | 30.1 | 35.8 | 50 | 4.25 | √ | 正常 | 1.44 | 1.72 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 8.44 | 139057 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 13 | 12.4 | 14.2 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 37.3 | 42.5 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 1.64 | 1.86 | 5 | 0.257 | √ | 正常 | 7.84 | 157229 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 14 | 11.2 | 12.7 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 37.7 | 43.3 | 50 | 4.69 | √ | 正常 | 1.58 | 1.81 | 5 | 0.196 | √ | 正常 | 7.93 | 125969 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 15 | 10.2 | 11.8 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 35 | 41.2 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 1.71 | 2.01 | 5 | 0.237 | √ | 正常 | 8.24 | 135974 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 16 | 9.69 | 11.4 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 29.4 | 34.8 | 50 | 4.3 | √ | 正常 | 1.67 | 1.98 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 8.35 | 146196 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 17 | 10.5 | 12.5 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 29.5 | 35.2 | 50 | 3.75 | √ | 正常 | 1.52 | 1.82 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 8.45 | 127220 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 18 | 13.5 | 16 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 31.1 | 36.9 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 1.43 | 1.7 | 5 | 0.165 | √ | 正常 | 8.35 | 109525 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 19 | 14.4 | 17 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 34 | 40.3 | 50 | 4.22 | √ | 正常 | 1.44 | 1.71 | 5 | 0.18 | √ | 正常 | 8.34 | 123791 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 20 | 12.2 | 14.1 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 37.5 | 43.7 | 50 | 4.91 | √ | 正常 | 1.55 | 1.81 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 8.12 | 130197 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 21 | 13.9 | 16.3 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 32.7 | 38.4 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 1.78 | 2.08 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 8.22 | 132278 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 22 | 3.38 | 3.9 | 35 | 0.488 | √ | 正常 | 31 | 35.9 | 50 | 4.45 | √ | 正常 | 2.65 | 3.08 | 5 | 0.362 | √ | 正常 | 8.04 | 142655 | 1.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-25 23 | 6.68 | 7.96 | 35 | 0.963 | √ | 正常 | 33.5 | 39.5 | 50 | 4.82 | √ | 正常 | 1.86 | 2.2 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 8.28 | 140173 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 00 | 7.31 | 8.99 | 35 | 0.943 | √ | 正常 | 30 | 36.5 | 50 | 4.15 | √ | 正常 | 1.87 | 2.27 | 5 | 0.258 | √ | 正常 | 8.68 | 137802 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 01 | 7.96 | 9.75 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 25 | 30.6 | 50 | 4.39 | √ | 正常 | 1.99 | 2.44 | 5 | 0.351 | √ | 正常 | 8.74 | 175847 | 1.89
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 02 | 3.82 | 4.76 | 35 | 0.464 | √ | 正常 | 26.5 | 32.9 | 50 | 3.17 | √ | 正常 | 1.95 | 2.42 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 8.92 | 123548 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 03 | 4.88 | 6.02 | 35 | 0.822 | √ | 正常 | 28.9 | 35.8 | 50 | 4.76 | √ | 正常 | 1.91 | 2.36 | 5 | 0.319 | √ | 正常 | 8.87 | 163756 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 04 | 8.62 | 10.4 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 30.7 | 37.7 | 50 | 4.86 | √ | 正常 | 1.6 | 1.97 | 5 | 0.26 | √ | 正常 | 8.78 | 159609 | 1.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 05 | 4.8 | 5.78 | 35 | 0.867 | √ | 正常 | 26.6 | 32.4 | 50 | 4.76 | √ | 正常 | 4.65 | 5.7 | 5 | 0.827 | √ | 正常 | 8.71 | 178686 | 1.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 06 | 2.36 | 2.96 | 35 | 0.346 | √ | 正常 | 23.9 | 29.9 | 50 | 3.44 | √ | 正常 | 3.12 | 3.91 | 5 | 0.471 | √ | 正常 | 9.01 | 145963 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 07 | 2.5 | 3.11 | 35 | 0.379 | √ | 正常 | 28.3 | 35.3 | 50 | 4.29 | √ | 正常 | 1.67 | 2.09 | 5 | 0.249 | √ | 正常 | 8.97 | 151576 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 08 | 3.16 | 3.81 | 35 | 0.485 | √ | 正常 | 27.8 | 33.7 | 50 | 4.21 | √ | 正常 | 1.73 | 2.1 | 5 | 0.255 | √ | 正常 | 8.62 | 150220 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 09 | 8.22 | 9.88 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 32.3 | 38.9 | 50 | 4.62 | √ | 正常 | 1.99 | 2.43 | 5 | 0.267 | √ | 正常 | 8.56 | 145189 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 10 | 4.55 | 5.49 | 35 | 0.526 | √ | 正常 | 29 | 35 | 50 | 3.27 | √ | 正常 | 2.15 | 2.61 | 5 | 0.174 | √ | 正常 | 8.58 | 113266 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 11 | 11.5 | 13.8 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 29.7 | 35.6 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 1.09 | 1.31 | 5 | 0.158 | √ | 正常 | 8.49 | 147344 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 12 | 7.17 | 8.7 | 35 | 0.246 | √ | 正常 | 30.4 | 36.6 | 50 | 1.24 | √ | 正常 | 1.26 | 1.52 | 5 | 0.0578 | √ | 正常 | 8.56 | 40483 | 0.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 13 | 10 | 12.2 | 35 | 0.115 | √ | 正常 | 34.1 | 41.3 | 50 | 0.527 | √ | 正常 | 1.24 | 1.5 | 5 | 0.0218 | √ | 正常 | 8.6 | 15187 | 0.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 14 | 4.39 | 5.28 | 35 | 0.702 | √ | 正常 | 28.2 | 34 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 1.35 | 1.64 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 8.58 | 160828 | 1.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 15 | 7.61 | 9.06 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 30.4 | 36.2 | 50 | 4.51 | √ | 正常 | 1.26 | 1.5 | 5 | 0.185 | √ | 正常 | 8.39 | 146838 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 16 | 6.21 | 7.3 | 35 | 0.973 | √ | 正常 | 34.2 | 40.4 | 50 | 5.31 | √ | 正常 | 1.27 | 1.5 | 5 | 0.191 | √ | 正常 | 8.32 | 153754 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 17 | 5.94 | 7.13 | 35 | 0.921 | √ | 正常 | 26.4 | 31.8 | 50 | 3.96 | √ | 正常 | 1.36 | 1.65 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 8.57 | 148774 | 1.6
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 18 | 8.76 | 10.3 | 35 | 0.996 | √ | 正常 | 31.7 | 37.4 | 50 | 4.19 | √ | 正常 | 1.14 | 1.35 | 5 | 0.151 | √ | 正常 | 8.3 | 132420 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 19 | 10.9 | 12.8 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 37.4 | 43.8 | 50 | 5.99 | √ | 正常 | 1.07 | 1.26 | 5 | 0.172 | √ | 正常 | 8.21 | 160219 | 1.71
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 20 | 11.4 | 13.3 | 35 | 1.88 | √ | 正常 | 38 | 43.9 | 50 | 6.27 | √ | 正常 | 1.01 | 1.17 | 5 | 0.167 | √ | 正常 | 8.03 | 165191 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 21 | 17.1 | 19.7 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 36.6 | 42.2 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 1.01 | 1.16 | 5 | 0.167 | √ | 正常 | 8.01 | 165700 | 1.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 22 | 18.5 | 21.2 | 35 | 2.85 | √ | 正常 | 32.8 | 38 | 50 | 4.92 | √ | 正常 | 1.07 | 1.24 | 5 | 0.16 | √ | 正常 | 8.05 | 149379 | 1.6
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-26 23 | 13.6 | 16.1 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 30.5 | 36 | 50 | 4.05 | √ | 正常 | 1.03 | 1.22 | 5 | 0.139 | √ | 正常 | 8.32 | 134152 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 00 | 12.7 | 15 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 25.2 | 30 | 50 | 3.91 | √ | 正常 | 1.08 | 1.29 | 5 | 0.168 | √ | 正常 | 8.41 | 155697 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 01 | 13.1 | 15.6 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 30.6 | 36.7 | 50 | 4.28 | √ | 正常 | 1.13 | 1.36 | 5 | 0.158 | √ | 正常 | 8.48 | 139281 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 02 | 7.89 | 9.72 | 35 | 0.696 | √ | 正常 | 30 | 36.3 | 50 | 3.27 | √ | 正常 | 1.11 | 1.34 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 8.62 | 105045 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 03 | 9.46 | 11.5 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 29.1 | 35.7 | 50 | 4.86 | √ | 正常 | 1.1 | 1.35 | 5 | 0.183 | √ | 正常 | 8.78 | 166981 | 1.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 04 | 6.15 | 7.61 | 35 | 0.978 | √ | 正常 | 28.7 | 35.7 | 50 | 4.61 | √ | 正常 | 1.15 | 1.43 | 5 | 0.184 | √ | 正常 | 8.92 | 159285 | 1.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 05 | 6.23 | 7.71 | 35 | 0.961 | √ | 正常 | 28.1 | 34.7 | 50 | 4.17 | √ | 正常 | 1.31 | 1.63 | 5 | 0.196 | √ | 正常 | 8.82 | 146833 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 06 | 5.85 | 7.23 | 35 | 0.902 | √ | 正常 | 29.6 | 36.4 | 50 | 4.5 | √ | 正常 | 1.24 | 1.52 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 8.8 | 152190 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 07 | 7.23 | 8.56 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 31.8 | 37.6 | 50 | 5.22 | √ | 正常 | 1.22 | 1.44 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 8.31 | 164041 | 1.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 08 | 13 | 15.4 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 34.2 | 40.6 | 50 | 5.43 | √ | 正常 | 1.04 | 1.24 | 5 | 0.166 | √ | 正常 | 8.38 | 158739 | 1.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 09 | 15.7 | 18.5 | 35 | 2.42 | √ | 正常 | 34.1 | 40.2 | 50 | 5.03 | √ | 正常 | 1.1 | 1.29 | 5 | 0.161 | √ | 正常 | 8.28 | 147394 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 10 | 13.2 | 15.8 | 35 | 1.97 | √ | 正常 | 33.6 | 40.2 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 0.977 | 1.17 | 5 | 0.135 | √ | 正常 | 8.46 | 136525 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 11 | 10.2 | 12.4 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 29 | 35.7 | 50 | 4.42 | √ | 正常 | 1.08 | 1.34 | 5 | 0.165 | √ | 正常 | 8.8 | 152300 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 12 | 11.1 | 13.7 | 35 | 1.75 | √ | 正常 | 24.9 | 30.6 | 50 | 3.82 | √ | 正常 | 1.15 | 1.41 | 5 | 0.18 | √ | 正常 | 8.78 | 154511 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 13 | 5.43 | 6.63 | 35 | 0.855 | √ | 正常 | 27.5 | 33.8 | 50 | 4.13 | √ | 正常 | 1.45 | 1.78 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 8.8 | 148983 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 14 | 10.6 | 12.6 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 29.3 | 34.8 | 50 | 4.86 | √ | 正常 | 0.975 | 1.16 | 5 | 0.162 | √ | 正常 | 8.36 | 165645 | 1.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 15 | 9.33 | 11 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 31.9 | 37.5 | 50 | 5.26 | √ | 正常 | 1.03 | 1.22 | 5 | 0.17 | √ | 正常 | 8.26 | 164387 | 1.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 16 | 13.7 | 16.4 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 33.2 | 39.7 | 50 | 5.48 | √ | 正常 | 0.971 | 1.16 | 5 | 0.16 | √ | 正常 | 8.44 | 163965 | 1.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 17 | 8.44 | 10.2 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 31.1 | 37.5 | 50 | 4.76 | √ | 正常 | 0.936 | 1.13 | 5 | 0.142 | √ | 正常 | 8.54 | 152180 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 18 | 10.9 | 13 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 31 | 37.1 | 50 | 4.16 | √ | 正常 | 1.11 | 1.34 | 5 | 0.156 | √ | 正常 | 8.48 | 135456 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 19 | 14.9 | 17.3 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 36.5 | 42.5 | 50 | 5.65 | √ | 正常 | 1.14 | 1.33 | 5 | 0.176 | √ | 正常 | 8.11 | 154469 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 20 | 4.05 | 4.74 | 35 | 0.678 | √ | 正常 | 35.6 | 41.7 | 50 | 5.69 | √ | 正常 | 1.36 | 1.59 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 8.21 | 161758 | 1.71
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 21 | 11.7 | 13.9 | 35 | 1.75 | √ | 正常 | 34.5 | 41 | 50 | 5.22 | √ | 正常 | 1.14 | 1.35 | 5 | 0.171 | √ | 正常 | 8.35 | 150805 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 22 | 12.2 | 14.5 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 32.9 | 39.3 | 50 | 5.49 | √ | 正常 | 1.17 | 1.4 | 5 | 0.196 | √ | 正常 | 8.45 | 166321 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-27 23 | 8.92 | 10.5 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 34.2 | 40.3 | 50 | 5.74 | √ | 正常 | 1.09 | 1.29 | 5 | 0.183 | √ | 正常 | 8.26 | 167686 | 1.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 00 | 14.6 | 17.8 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 32.6 | 39.7 | 50 | 5 | √ | 正常 | 0.944 | 1.15 | 5 | 0.146 | √ | 正常 | 8.7 | 154928 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 01 | 9.82 | 12.2 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 26.1 | 32.5 | 50 | 4.28 | √ | 正常 | 0.999 | 1.24 | 5 | 0.164 | √ | 正常 | 8.93 | 163556 | 1.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 02 | 3.39 | 4.21 | 35 | 0.528 | √ | 正常 | 24.4 | 30.5 | 50 | 3.68 | √ | 正常 | 1.15 | 1.44 | 5 | 0.171 | √ | 正常 | 8.97 | 149487 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 03 | 13.3 | 15.7 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 30.4 | 35.7 | 50 | 4.81 | √ | 正常 | 0.87 | 1.02 | 5 | 0.138 | √ | 正常 | 8.21 | 158788 | 1.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 04 | 5.09 | 6.11 | 35 | 0.768 | √ | 正常 | 28 | 33.7 | 50 | 4.03 | √ | 正常 | 1.04 | 1.26 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 8.54 | 144759 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 05 | 15.5 | 18.4 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 32.6 | 39.1 | 50 | 4.01 | √ | 正常 | 1.07 | 1.29 | 5 | 0.131 | √ | 正常 | 8.5 | 123527 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 06 | 9.09 | 10.8 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 33.2 | 39.6 | 50 | 5.19 | √ | 正常 | 1.08 | 1.29 | 5 | 0.168 | √ | 正常 | 8.43 | 156354 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 07 | 15.4 | 17.7 | 35 | 2.5 | √ | 正常 | 38.1 | 44.1 | 50 | 5.99 | √ | 正常 | 1.17 | 1.37 | 5 | 0.184 | √ | 正常 | 8.04 | 156710 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 08 | 14.8 | 17.5 | 35 | 2.56 | √ | 正常 | 33 | 39.2 | 50 | 5.69 | √ | 正常 | 1.45 | 1.73 | 5 | 0.251 | √ | 正常 | 8.39 | 172765 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 09 | 10.7 | 12.8 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 33.5 | 40.6 | 50 | 5.24 | √ | 正常 | 1.49 | 1.79 | 5 | 0.239 | √ | 正常 | 8.58 | 157666 | 1.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 10 | 16.1 | 19.1 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 34.7 | 41.1 | 50 | 5.22 | √ | 正常 | 1.34 | 1.59 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 8.33 | 151666 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 11 | 18.7 | 22.4 | 35 | 3 | √ | 正常 | 33.3 | 39.8 | 50 | 5.34 | √ | 正常 | 1.28 | 1.53 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 8.45 | 160263 | 1.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 12 | 20.4 | 24.5 | 35 | 2.73 | √ | 正常 | 30.8 | 37 | 50 | 4.28 | √ | 正常 | 1.61 | 1.92 | 5 | 0.231 | √ | 正常 | 8.51 | 137896 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 13 | 18 | 21.6 | 35 | 3 | √ | 正常 | 33.4 | 40.1 | 50 | 5.25 | √ | 正常 | 1.8 | 2.17 | 5 | 0.241 | √ | 正常 | 8.51 | 157175 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 14 | 14.4 | 17 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 35.6 | 42.2 | 50 | 5.84 | √ | 正常 | 1.4 | 1.67 | 5 | 0.231 | √ | 正常 | 8.36 | 163990 | 1.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 15 | 12.4 | 15.2 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 31 | 38 | 50 | 4.89 | √ | 正常 | 1.48 | 1.82 | 5 | 0.232 | √ | 正常 | 8.79 | 156896 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 16 | 12.8 | 15.6 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 29.9 | 36.2 | 50 | 4.76 | √ | 正常 | 1.52 | 1.85 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 8.63 | 158299 | 1.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 17 | 7.11 | 8.81 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 28.8 | 35.7 | 50 | 4.43 | √ | 正常 | 1.6 | 2 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 8.92 | 153185 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 18 | 13.7 | 16.9 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 25.9 | 31.6 | 50 | 4.04 | √ | 正常 | 1.29 | 1.57 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 8.69 | 155620 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 19 | 9.75 | 12.3 | 35 | 1.43 | √ | 正常 | 22.5 | 28.4 | 50 | 3.24 | √ | 正常 | 1.49 | 1.88 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 9.13 | 145027 | 1.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 20 | 5.78 | 7.31 | 35 | 0.838 | √ | 正常 | 21 | 26.7 | 50 | 3.03 | √ | 正常 | 1.28 | 1.62 | 5 | 0.182 | √ | 正常 | 9.15 | 143629 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 21 | 5.87 | 7.02 | 35 | 0.868 | √ | 正常 | 27.7 | 33.2 | 50 | 4.15 | √ | 正常 | 1.29 | 1.55 | 5 | 0.19 | √ | 正常 | 8.5 | 149571 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 22 | 7.27 | 8.71 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 30.7 | 36.7 | 50 | 4.88 | √ | 正常 | 1.45 | 1.73 | 5 | 0.231 | √ | 正常 | 8.47 | 159254 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-28 23 | 10.1 | 12 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 35.5 | 42.1 | 50 | 5.81 | √ | 正常 | 1.52 | 1.8 | 5 | 0.249 | √ | 正常 | 8.34 | 163747 | 1.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 00 | 10.2 | 12.2 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 32 | 38.5 | 50 | 4.97 | √ | 正常 | 1.54 | 1.85 | 5 | 0.236 | √ | 正常 | 8.53 | 154175 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 01 | 9.51 | 11.3 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 34.5 | 41.2 | 50 | 5.1 | √ | 正常 | 1.29 | 1.55 | 5 | 0.194 | √ | 正常 | 8.5 | 148348 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 02 | 9.25 | 11.4 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 33.5 | 41.4 | 50 | 5.35 | √ | 正常 | 1.38 | 1.7 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 8.86 | 158304 | 1.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 03 | 11.4 | 14.2 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 29.9 | 37.4 | 50 | 4.84 | √ | 正常 | 1.36 | 1.7 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 9.01 | 161715 | 1.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 04 | 10.3 | 12.8 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 32.4 | 40.3 | 50 | 5.16 | √ | 正常 | 1.22 | 1.52 | 5 | 0.195 | √ | 正常 | 8.92 | 159263 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 05 | 12 | 14.9 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 32.5 | 40.1 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 1.29 | 1.58 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 8.82 | 151544 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 06 | 14.6 | 17.9 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 31.8 | 39.2 | 50 | 5.08 | √ | 正常 | 1.43 | 1.77 | 5 | 0.229 | √ | 正常 | 8.85 | 158696 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 07 | 12 | 15.2 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 30.5 | 38.7 | 50 | 4.6 | √ | 正常 | 1.39 | 1.77 | 5 | 0.209 | √ | 正常 | 9.17 | 150519 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 08 | 9.94 | 13 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 31.9 | 42 | 50 | 4.62 | √ | 正常 | 1.46 | 1.91 | 5 | 0.212 | √ | 正常 | 9.57 | 144901 | 1.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 09 | 15 | 18.5 | 35 | 2.16 | √ | 正常 | 35.8 | 44.2 | 50 | 5.08 | √ | 正常 | 1.24 | 1.53 | 5 | 0.175 | √ | 正常 | 8.85 | 141578 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 10 | 9.41 | 12.3 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 31.7 | 41.5 | 50 | 4.87 | √ | 正常 | 1.3 | 1.7 | 5 | 0.199 | √ | 正常 | 9.52 | 153366 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 11 | 10.4 | 13.1 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 29.4 | 37.1 | 50 | 4.55 | √ | 正常 | 1.28 | 1.62 | 5 | 0.199 | √ | 正常 | 9.07 | 154691 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 12 | 9.01 | 11.1 | 35 | 0.941 | √ | 正常 | 27.8 | 34.8 | 50 | 2.98 | √ | 正常 | 1.27 | 1.59 | 5 | 0.135 | √ | 正常 | 9.01 | 136589 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 13 | 12 | 14.7 | 35 | 1.65 | √ | 正常 | 34.5 | 42.4 | 50 | 4.67 | √ | 正常 | 1.57 | 1.95 | 5 | 0.219 | √ | 正常 | 8.79 | 134948 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 14 | 6.74 | 8.24 | 35 | 0.933 | √ | 正常 | 28.7 | 35 | 50 | 3.97 | √ | 正常 | 2.13 | 2.64 | 5 | 0.301 | √ | 正常 | 8.7 | 138117 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 15 | 8.8 | 11 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 30.6 | 38.1 | 50 | 4.45 | √ | 正常 | 1.32 | 1.64 | 5 | 0.193 | √ | 正常 | 8.94 | 145323 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 16 | 6.76 | 8.52 | 35 | 0.978 | √ | 正常 | 31.6 | 39.8 | 50 | 4.6 | √ | 正常 | 1.32 | 1.67 | 5 | 0.193 | √ | 正常 | 9.09 | 144850 | 1.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 17 | 5.48 | 7.13 | 35 | 0.582 | √ | 正常 | 25.9 | 33.8 | 50 | 2.74 | √ | 正常 | 1.26 | 1.65 | 5 | 0.134 | √ | 正常 | 9.46 | 110098 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 18 | 4.47 | 5.9 | 35 | 0.588 | √ | 正常 | 23.5 | 31 | 50 | 3.07 | √ | 正常 | 1.21 | 1.59 | 5 | 0.158 | √ | 正常 | 9.61 | 131140 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 19 | 5.42 | 6.79 | 35 | 0.731 | √ | 正常 | 23.2 | 29.2 | 50 | 3.1 | √ | 正常 | 1.18 | 1.48 | 5 | 0.158 | √ | 正常 | 9.03 | 134049 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 20 | 8.89 | 11.2 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 25.4 | 32.1 | 50 | 3.28 | √ | 正常 | 1.19 | 1.5 | 5 | 0.155 | √ | 正常 | 9.11 | 133361 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 21 | 8.93 | 11.6 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 25.1 | 32.4 | 50 | 3.44 | √ | 正常 | 1.14 | 1.47 | 5 | 0.157 | √ | 正常 | 9.37 | 137008 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 22 | 8.24 | 11 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 26.7 | 35.9 | 50 | 3.5 | √ | 正常 | 1.06 | 1.42 | 5 | 0.139 | √ | 正常 | 9.78 | 130897 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-29 23 | 7.73 | 10.4 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 25.3 | 34.1 | 50 | 3.54 | √ | 正常 | 1.03 | 1.39 | 5 | 0.145 | √ | 正常 | 9.83 | 140255 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 00 | 9.73 | 12.5 | 35 | 1.43 | √ | 正常 | 28.1 | 36.2 | 50 | 4.11 | √ | 正常 | 1 | 1.29 | 5 | 0.146 | √ | 正常 | 9.32 | 146156 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 01 | 12.4 | 15.3 | 35 | 1.68 | √ | 正常 | 34.6 | 42.8 | 50 | 4.68 | √ | 正常 | 0.96 | 1.18 | 5 | 0.131 | √ | 正常 | 8.83 | 136215 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 02 | 11.5 | 14.5 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 32.1 | 40.7 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 0.952 | 1.21 | 5 | 0.139 | √ | 正常 | 9.17 | 145778 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 03 | 11.9 | 15.5 | 35 | 1.75 | √ | 正常 | 32.6 | 42.5 | 50 | 4.8 | √ | 正常 | 0.975 | 1.27 | 5 | 0.144 | √ | 正常 | 9.5 | 147273 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 04 | 10.7 | 13.8 | 35 | 1.65 | √ | 正常 | 31.8 | 41.1 | 50 | 4.87 | √ | 正常 | 0.965 | 1.25 | 5 | 0.148 | √ | 正常 | 9.4 | 153702 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 05 | 13.4 | 17.3 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 31.6 | 40.6 | 50 | 4.66 | √ | 正常 | 0.946 | 1.22 | 5 | 0.14 | √ | 正常 | 9.33 | 150011 | 1.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 06 | 10.9 | 14.4 | 35 | 1.55 | √ | 正常 | 32.1 | 42.4 | 50 | 4.52 | √ | 正常 | 0.942 | 1.25 | 5 | 0.133 | √ | 正常 | 9.65 | 143412 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 07 | 13.9 | 17.8 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 29.7 | 38.2 | 50 | 3.93 | √ | 正常 | 0.948 | 1.22 | 5 | 0.126 | √ | 正常 | 9.32 | 132806 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 08 | 13.1 | 16.8 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 31.1 | 39.8 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 0.934 | 1.2 | 5 | 0.135 | √ | 正常 | 9.29 | 144162 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 09 | 16.7 | 21 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 27.3 | 34.7 | 50 | 3.89 | √ | 正常 | 0.934 | 1.18 | 5 | 0.133 | √ | 正常 | 9.1 | 142563 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 10 | 15.5 | 19.6 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 30.2 | 38.2 | 50 | 3.94 | √ | 正常 | 1.03 | 1.3 | 5 | 0.135 | √ | 正常 | 9.12 | 130420 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 11 | 15.5 | 19.5 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 30 | 37.8 | 50 | 3.86 | √ | 正常 | 1.03 | 1.3 | 5 | 0.131 | √ | 正常 | 9.07 | 131794 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 12 | 15.2 | 19.6 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 27.2 | 35 | 50 | 3.36 | √ | 正常 | 1.06 | 1.36 | 5 | 0.13 | √ | 正常 | 9.32 | 122899 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 13 | 17.1 | 20.7 | 35 | 2.13 | √ | 正常 | 27.3 | 33.2 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 1.01 | 1.22 | 5 | 0.125 | √ | 正常 | 8.67 | 124115 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 14 | 15.2 | 18.2 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 33.4 | 40.1 | 50 | 3.31 | √ | 正常 | 0.996 | 1.19 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 8.48 | 110022 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 15 | 11.3 | 14 | 35 | 1.43 | √ | 正常 | 27.8 | 34.6 | 50 | 3.66 | √ | 正常 | 1.1 | 1.37 | 5 | 0.144 | √ | 正常 | 8.91 | 130867 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 16 | 14.5 | 17.7 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 30.7 | 37.6 | 50 | 4.12 | √ | 正常 | 1.12 | 1.36 | 5 | 0.15 | √ | 正常 | 8.71 | 133468 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 17 | 11.6 | 14.9 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 29 | 37.5 | 50 | 3.6 | √ | 正常 | 1.2 | 1.54 | 5 | 0.148 | √ | 正常 | 9.37 | 124156 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 18 | 11.3 | 14.7 | 35 | 1.55 | √ | 正常 | 28.6 | 37.3 | 50 | 3.93 | √ | 正常 | 1.11 | 1.44 | 5 | 0.152 | √ | 正常 | 9.48 | 137282 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 19 | 15.9 | 20.1 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 30.5 | 38.8 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 1.11 | 1.4 | 5 | 0.147 | √ | 正常 | 9.18 | 133679 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 20 | 14.6 | 18.7 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 30.3 | 38.6 | 50 | 3.82 | √ | 正常 | 1.11 | 1.41 | 5 | 0.139 | √ | 正常 | 9.23 | 125852 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 21 | 14.6 | 18.8 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 31.8 | 41.3 | 50 | 3.88 | √ | 正常 | 1.12 | 1.45 | 5 | 0.142 | √ | 正常 | 9.42 | 126905 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 22 | 16.7 | 21 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 30.6 | 38.6 | 50 | 3.64 | √ | 正常 | 1.12 | 1.4 | 5 | 0.134 | √ | 正常 | 9.07 | 119172 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-30 23 | 9.83 | 12.3 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 29.6 | 37.2 | 50 | 3.3 | √ | 正常 | 1.23 | 1.54 | 5 | 0.136 | √ | 正常 | 9.04 | 111567 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 00 | 11.1 | 13.7 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 28.8 | 35.7 | 50 | 4.22 | √ | 正常 | 1.17 | 1.45 | 5 | 0.171 | √ | 正常 | 8.93 | 146570 | 1.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 01 | 18.3 | 22.3 | 35 | 2.44 | √ | 正常 | 33.9 | 41.3 | 50 | 4.55 | √ | 正常 | 1.12 | 1.37 | 5 | 0.152 | √ | 正常 | 8.68 | 136765 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 02 | 10.6 | 12.8 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 32.2 | 39.7 | 50 | 4.77 | √ | 正常 | 3.18 | 3.97 | 5 | 0.49 | √ | 正常 | 8.86 | 149221 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 03 | 3.72 | 4.5 | 35 | 0.549 | √ | 正常 | 31.6 | 38.2 | 50 | 4.63 | √ | 正常 | 1.76 | 2.14 | 5 | 0.266 | √ | 正常 | 8.61 | 149752 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 04 | 5.06 | 6.64 | 35 | 0.654 | √ | 正常 | 31.3 | 40.9 | 50 | 4.02 | √ | 正常 | 1.08 | 1.41 | 5 | 0.136 | √ | 正常 | 9.51 | 126957 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 05 | 6.91 | 9.06 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 25.8 | 34 | 50 | 3.85 | √ | 正常 | 0.967 | 1.28 | 5 | 0.146 | √ | 正常 | 9.58 | 148783 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 06 | 10.7 | 13.8 | 35 | 1.68 | √ | 正常 | 25.5 | 33 | 50 | 4.02 | √ | 正常 | 0.897 | 1.16 | 5 | 0.141 | √ | 正常 | 9.39 | 157683 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 07 | 9.78 | 12.9 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 25 | 32.9 | 50 | 3.23 | √ | 正常 | 0.938 | 1.23 | 5 | 0.122 | √ | 正常 | 9.52 | 130363 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 08 | 13.6 | 16.6 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 29.4 | 36.2 | 50 | 3.29 | √ | 正常 | 0.889 | 1.09 | 5 | 0.1 | √ | 正常 | 8.78 | 112098 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 09 | 19.2 | 23.3 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 31.3 | 37.8 | 50 | 3.76 | √ | 正常 | 1.1 | 1.33 | 5 | 0.13 | √ | 正常 | 8.59 | 118947 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 10 | 17.7 | 21.6 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 33.7 | 41.6 | 50 | 4.27 | √ | 正常 | 1.66 | 2.09 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 8.8 | 127163 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 11 | 11.9 | 15.3 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 26.2 | 33.7 | 50 | 3.41 | √ | 正常 | 2.1 | 2.71 | 5 | 0.277 | √ | 正常 | 9.36 | 128520 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 12 | 14.1 | 17.5 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 27.4 | 34.1 | 50 | 3.3 | √ | 正常 | 0.993 | 1.23 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 8.91 | 120532 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 13 | 12.8 | 15.4 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 29.3 | 35.4 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 1.14 | 1.37 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 8.51 | 102461 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 14 | 6.83 | 8.44 | 35 | 0.644 | √ | 正常 | 31.8 | 39.5 | 50 | 2.93 | √ | 正常 | 1.21 | 1.51 | 5 | 0.111 | √ | 正常 | 8.92 | 91698 | 0.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 15 | 6.02 | 7.38 | 35 | 0.77 | √ | 正常 | 31.9 | 39.3 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 1.2 | 1.48 | 5 | 0.156 | √ | 正常 | 8.81 | 129325 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 16 | 5.76 | 7.23 | 35 | 0.676 | √ | 正常 | 29.6 | 37.3 | 50 | 3.52 | √ | 正常 | 1.17 | 1.47 | 5 | 0.137 | √ | 正常 | 9.06 | 118587 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 17 | 5.52 | 7.13 | 35 | 0.747 | √ | 正常 | 32.7 | 42.4 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 1.2 | 1.55 | 5 | 0.162 | √ | 正常 | 9.42 | 135000 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 18 | 6.4 | 8.29 | 35 | 0.775 | √ | 正常 | 33.2 | 43 | 50 | 4.18 | √ | 正常 | 1.22 | 1.59 | 5 | 0.152 | √ | 正常 | 9.39 | 125283 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 19 | 10 | 12.8 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 30.3 | 38.5 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 1.17 | 1.49 | 5 | 0.172 | √ | 正常 | 9.19 | 145585 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 20 | 8.47 | 10.5 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 31.8 | 39.6 | 50 | 4.44 | √ | 正常 | 1.15 | 1.43 | 5 | 0.161 | √ | 正常 | 8.93 | 139245 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 21 | 8.5 | 10.7 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 32.7 | 40.8 | 50 | 5.07 | √ | 正常 | 1.19 | 1.48 | 5 | 0.185 | √ | 正常 | 8.97 | 155374 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 22 | 8.75 | 11 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 29.9 | 37.3 | 50 | 4.3 | √ | 正常 | 1.3 | 1.62 | 5 | 0.186 | √ | 正常 | 8.98 | 143395 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-08-31 23 | 4.39 | 5.53 | 35 | 0.669 | √ | 正常 | 29.8 | 37.3 | 50 | 4.52 | √ | 正常 | 1.26 | 1.58 | 5 | 0.191 | √ | 正常 | 9.03 | 151779 | 1.58
|  | 平均值 | 6.71 | 103 | / | 0.839 | -- |  | 18.1 | 230 | / | 2.28 | -- |  | 2.36 | 281 | / | 0.102 | -- |  | 14.7 | 73561 | 0.775
|  | 最大值 | 23.7 | 2616 | / | 4.22 | -- |  | 76 | 3037 | / | 7.21 | -- |  | 9.57 | 3596 | / | 0.827 | -- |  | 21.1 | 206953 | 2.03
|  | 最小值 | 0.222 | 0.222 | / | 0 | -- |  | 0.102 | 0.102 | / | 0 | -- |  | 0 | 0 | / | 0 | -- |  | 7.38 | 6798 | 0.06
|  | 累计值 | -- | -- | / | 624 | -- |  | -- | -- | / | 1694 | -- |  | -- | -- | / | 76.2 | -- |  | -- | 54729616 | --