## Sheet1
历史数据_万达热电万达热电2#4号150t/h煤粉炉_2023-12-01 00至2023-12-31 23
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/M3) | [5 empty] | 氮氧化物(mg/M3) | [5 empty] | 颗粒物(mg/M3) | [5 empty] | 氧气(%) | 流量(m3) | 流速
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 00 | 13.4 | 18.3 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 25.8 | 35.3 | 50 | 3.51 | √ | 正常 | 1.68 | 2.3 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 10 | 135617 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 01 | 11.5 | 16.4 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 30.3 | 43.2 | 50 | 4.14 | √ | 正常 | 1.72 | 2.46 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 10.5 | 137107 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 02 | 11.1 | 16.1 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 24.9 | 36.2 | 50 | 3.39 | √ | 正常 | 1.76 | 2.56 | 5 | 0.24 | √ | 正常 | 10.6 | 136732 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 03 | 10.7 | 14.9 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 23.9 | 33.4 | 50 | 3.37 | √ | 正常 | 1.75 | 2.45 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 10.3 | 140116 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 04 | 8.88 | 12.8 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 25.2 | 36.3 | 50 | 3.24 | √ | 正常 | 1.72 | 2.48 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 10.6 | 128905 | 10.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 05 | 10.1 | 13.9 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 27 | 37.3 | 50 | 3.24 | √ | 正常 | 1.65 | 2.28 | 5 | 0.195 | √ | 正常 | 10.2 | 121036 | 9.38
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 06 | 13 | 17.5 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 26 | 34.9 | 50 | 3.01 | √ | 正常 | 1.68 | 2.25 | 5 | 0.193 | √ | 正常 | 9.8 | 118566 | 9.27
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 07 | 12 | 16.2 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 26.8 | 36.3 | 50 | 3.29 | √ | 正常 | 1.64 | 2.23 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 9.92 | 126070 | 9.86
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 08 | 12.1 | 16.5 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 28.3 | 38.6 | 50 | 3.17 | √ | 正常 | 1.8 | 2.45 | 5 | 0.201 | √ | 正常 | 9.98 | 113833 | 9.09
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 09 | 10.5 | 13.7 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 27.8 | 36.7 | 50 | 3.2 | √ | 正常 | 1.76 | 2.3 | 5 | 0.194 | √ | 正常 | 9.45 | 112950 | 9.01
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 10 | 10.9 | 15.6 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 24.2 | 34.7 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 1.8 | 2.58 | 5 | 0.206 | √ | 正常 | 10.5 | 114579 | 9.16
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 11 | 10.7 | 15.3 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 26.3 | 37.5 | 50 | 2.85 | √ | 正常 | 1.87 | 2.67 | 5 | 0.201 | √ | 正常 | 10.5 | 109823 | 8.81
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 12 | 11.7 | 16 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 26.3 | 36.1 | 50 | 2.9 | √ | 正常 | 1.85 | 2.54 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 10 | 110322 | 8.88
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 13 | 13.6 | 17.6 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 20.5 | 26.3 | 50 | 1.67 | √ | 正常 | 1.89 | 2.45 | 5 | 0.148 | √ | 正常 | 9.4 | 78319 | 6.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 14 | 13.5 | 17.3 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 26 | 33.2 | 50 | 2.71 | √ | 正常 | 1.77 | 2.25 | 5 | 0.179 | √ | 正常 | 9.22 | 102826 | 8.13
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 15 | 14.2 | 19.3 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 26.1 | 35.6 | 50 | 3.05 | √ | 正常 | 1.85 | 2.52 | 5 | 0.209 | √ | 正常 | 9.97 | 115872 | 9.27
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 16 | 15.4 | 22.8 | 35 | 2.5 | √ | 正常 | 28.1 | 41.4 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 1.88 | 2.78 | 5 | 0.304 | √ | 正常 | 10.8 | 161597 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 17 | 17.3 | 23.4 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 30.2 | 41 | 50 | 4.19 | √ | 正常 | 1.93 | 2.61 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 9.94 | 141738 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 18 | 18.6 | 25.3 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 33.3 | 45.2 | 50 | 3.81 | √ | 正常 | 1.97 | 2.67 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 9.95 | 116597 | 9.46
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 19 | 17.5 | 23.4 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 31.4 | 42 | 50 | 3.93 | √ | 正常 | 1.99 | 2.66 | 5 | 0.247 | √ | 正常 | 9.81 | 126727 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 20 | 14.5 | 19.4 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 31 | 41.6 | 50 | 4.18 | √ | 正常 | 1.96 | 2.63 | 5 | 0.265 | √ | 正常 | 9.82 | 135314 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 21 | 13.8 | 18.1 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 29 | 37.9 | 50 | 4.09 | √ | 正常 | 1.85 | 2.43 | 5 | 0.261 | √ | 正常 | 9.57 | 142613 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 22 | 15.5 | 20.1 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 31.8 | 41.3 | 50 | 4.31 | √ | 正常 | 1.76 | 2.28 | 5 | 0.237 | √ | 正常 | 9.45 | 135740 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-01 23 | 15.2 | 19.3 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 31.1 | 39.6 | 50 | 4.08 | √ | 正常 | 1.92 | 2.45 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 9.21 | 131294 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 00 | 17.3 | 21.7 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 32 | 40.3 | 50 | 4.36 | √ | 正常 | 2.11 | 2.65 | 5 | 0.288 | √ | 正常 | 9.07 | 136440 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 01 | 16.4 | 20.1 | 35 | 2.45 | √ | 正常 | 32.1 | 39.5 | 50 | 4.83 | √ | 正常 | 2.04 | 2.51 | 5 | 0.305 | √ | 正常 | 8.8 | 153045 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 02 | 17.1 | 22 | 35 | 2.51 | √ | 正常 | 34.3 | 44.1 | 50 | 5.04 | √ | 正常 | 2.09 | 2.69 | 5 | 0.307 | √ | 正常 | 9.32 | 147098 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 03 | 16.8 | 21.5 | 35 | 2.41 | √ | 正常 | 33 | 42.3 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 2.11 | 2.7 | 5 | 0.301 | √ | 正常 | 9.28 | 146247 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 04 | 18 | 23.4 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 27.7 | 35.9 | 50 | 4.05 | √ | 正常 | 2.11 | 2.74 | 5 | 0.309 | √ | 正常 | 9.42 | 146593 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 05 | 14.2 | 19.5 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 28.6 | 39.3 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 1.98 | 2.73 | 5 | 0.309 | √ | 正常 | 10.1 | 156598 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 06 | 14.2 | 19 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 25.8 | 34.7 | 50 | 3.49 | √ | 正常 | 2 | 2.68 | 5 | 0.269 | √ | 正常 | 9.79 | 134811 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 07 | 15.2 | 19.6 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 23 | 29.5 | 50 | 3.21 | √ | 正常 | 1.98 | 2.55 | 5 | 0.275 | √ | 正常 | 9.33 | 139299 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 08 | 15.4 | 19.6 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 30.6 | 39 | 50 | 4.13 | √ | 正常 | 2.11 | 2.69 | 5 | 0.282 | √ | 正常 | 9.22 | 134506 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 09 | 15.5 | 19.4 | 35 | 2.16 | √ | 正常 | 33.1 | 41.5 | 50 | 4.68 | √ | 正常 | 2.16 | 2.69 | 5 | 0.301 | √ | 正常 | 8.99 | 140572 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 10 | 15 | 19.2 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 32.3 | 41.5 | 50 | 4.5 | √ | 正常 | 2.22 | 2.84 | 5 | 0.307 | √ | 正常 | 9.29 | 139583 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 11 | 13.6 | 18 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 30.6 | 40.4 | 50 | 3.88 | √ | 正常 | 2.26 | 2.99 | 5 | 0.286 | √ | 正常 | 9.64 | 128839 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 12 | 13.4 | 17.9 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 28.3 | 37.9 | 50 | 3.95 | √ | 正常 | 2.2 | 2.94 | 5 | 0.304 | √ | 正常 | 9.76 | 139414 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 13 | 14.1 | 18.1 | 35 | 2 | √ | 正常 | 27.7 | 35.6 | 50 | 3.93 | √ | 正常 | 2.17 | 2.8 | 5 | 0.305 | √ | 正常 | 9.34 | 144187 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 14 | 15.4 | 19.4 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 30.9 | 38.9 | 50 | 4.35 | √ | 正常 | 2.27 | 2.86 | 5 | 0.323 | √ | 正常 | 9.08 | 141311 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 15 | 17 | 21.2 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 32.4 | 40.4 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 2.18 | 2.72 | 5 | 0.32 | √ | 正常 | 8.97 | 146590 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 16 | 14.2 | 17.9 | 35 | 2.41 | √ | 正常 | 30.5 | 38.6 | 50 | 5.21 | √ | 正常 | 2.09 | 2.64 | 5 | 0.356 | √ | 正常 | 9.12 | 170580 | 13.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 17 | 15.2 | 18.1 | 35 | 2.66 | √ | 正常 | 31.6 | 37.6 | 50 | 5.52 | √ | 正常 | 2.06 | 2.46 | 5 | 0.36 | √ | 正常 | 8.39 | 177896 | 14.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 18 | 14 | 17.2 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 34.3 | 42.3 | 50 | 5.81 | √ | 正常 | 2.14 | 2.63 | 5 | 0.361 | √ | 正常 | 8.83 | 169687 | 13.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 19 | 13.6 | 17.3 | 35 | 2.24 | √ | 正常 | 32.9 | 42.1 | 50 | 5.48 | √ | 正常 | 2.13 | 2.72 | 5 | 0.352 | √ | 正常 | 9.24 | 165849 | 13.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 20 | 13.6 | 16.9 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 27.3 | 34.1 | 50 | 4.15 | √ | 正常 | 2.05 | 2.56 | 5 | 0.308 | √ | 正常 | 8.97 | 152119 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 21 | 13.4 | 16.6 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 27.4 | 34 | 50 | 4.33 | √ | 正常 | 1.98 | 2.46 | 5 | 0.309 | √ | 正常 | 8.92 | 159008 | 12.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 22 | 14.2 | 17.3 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 31.9 | 38.8 | 50 | 5.24 | √ | 正常 | 1.66 | 2.02 | 5 | 0.272 | √ | 正常 | 8.68 | 167647 | 13.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-02 23 | 14.2 | 17.5 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 32 | 39.3 | 50 | 4.66 | √ | 正常 | 1.7 | 2.09 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 8.79 | 148238 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 00 | 14 | 16.8 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 35.9 | 43.2 | 50 | 5.25 | √ | 正常 | 1.75 | 2.1 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 8.52 | 146217 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 01 | 14.4 | 17.4 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 31.8 | 38.3 | 50 | 4.6 | √ | 正常 | 1.83 | 2.21 | 5 | 0.264 | √ | 正常 | 8.56 | 144407 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 02 | 12.3 | 15.3 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 33.4 | 41.5 | 50 | 5.33 | √ | 正常 | 1.74 | 2.15 | 5 | 0.273 | √ | 正常 | 8.91 | 159360 | 12.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 03 | 14 | 17.1 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 34.9 | 42.7 | 50 | 4.66 | √ | 正常 | 1.92 | 2.34 | 5 | 0.256 | √ | 正常 | 8.72 | 133634 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 04 | 13.7 | 16.8 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 33.1 | 40.6 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 1.78 | 2.18 | 5 | 0.271 | √ | 正常 | 8.74 | 153476 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 05 | 13.7 | 18 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 31.2 | 41 | 50 | 5.11 | √ | 正常 | 1.78 | 2.34 | 5 | 0.292 | √ | 正常 | 9.56 | 163944 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 06 | 13.2 | 16.8 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 29 | 37.2 | 50 | 5.19 | √ | 正常 | 1.69 | 2.17 | 5 | 0.302 | √ | 正常 | 9.28 | 179097 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 07 | 14.1 | 17.7 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 33.7 | 42.1 | 50 | 4.96 | √ | 正常 | 1.73 | 2.15 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 8.97 | 149326 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 08 | 12.9 | 17.6 | 35 | 1.88 | √ | 正常 | 31.7 | 43.2 | 50 | 4.61 | √ | 正常 | 1.86 | 2.53 | 5 | 0.271 | √ | 正常 | 9.97 | 145453 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 09 | 11.1 | 15.3 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 29.4 | 40.7 | 50 | 4.25 | √ | 正常 | 1.73 | 2.39 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 10.1 | 143512 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 10 | 12.2 | 16.6 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 29.7 | 40.4 | 50 | 4.05 | √ | 正常 | 1.78 | 2.42 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 9.98 | 136664 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 11 | 12 | 16.7 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 28.3 | 39.5 | 50 | 3.87 | √ | 正常 | 1.77 | 2.47 | 5 | 0.24 | √ | 正常 | 10.2 | 138806 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 12 | 11.9 | 17.5 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 22 | 32.6 | 50 | 3.32 | √ | 正常 | 1.67 | 2.46 | 5 | 0.254 | √ | 正常 | 10.8 | 152054 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 13 | 12.4 | 17.2 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 24.9 | 34.6 | 50 | 3.07 | √ | 正常 | 1.73 | 2.41 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 10.2 | 123180 | 9.73
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 14 | 13.1 | 17.4 | 35 | 1.75 | √ | 正常 | 32.5 | 43.3 | 50 | 4.38 | √ | 正常 | 1.65 | 2.2 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 9.72 | 134489 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 15 | 13.5 | 18.2 | 35 | 1.77 | √ | 正常 | 29.2 | 39.4 | 50 | 3.82 | √ | 正常 | 1.95 | 2.62 | 5 | 0.255 | √ | 正常 | 9.84 | 130761 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 16 | 17.6 | 21.1 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 28.4 | 34 | 50 | 3.76 | √ | 正常 | 1.82 | 2.18 | 5 | 0.24 | √ | 正常 | 8.49 | 132496 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 17 | 15.2 | 19.1 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 30.5 | 38.4 | 50 | 4.8 | √ | 正常 | 1.8 | 2.27 | 5 | 0.281 | √ | 正常 | 9.09 | 157276 | 12.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 18 | 15.9 | 20.4 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 26.2 | 33.7 | 50 | 3.79 | √ | 正常 | 1.91 | 2.46 | 5 | 0.275 | √ | 正常 | 9.32 | 144285 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 19 | 15.9 | 20.1 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 29.3 | 37 | 50 | 4.11 | √ | 正常 | 1.75 | 2.21 | 5 | 0.243 | √ | 正常 | 9.12 | 140423 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 20 | 15.5 | 20.7 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 22.4 | 30.2 | 50 | 3.04 | √ | 正常 | 1.77 | 2.37 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 9.8 | 135842 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 21 | 15.1 | 19.6 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 23.8 | 30.9 | 50 | 3.27 | √ | 正常 | 1.74 | 2.27 | 5 | 0.236 | √ | 正常 | 9.4 | 136814 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 22 | 19.4 | 23.3 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 28.9 | 34.8 | 50 | 3.78 | √ | 正常 | 1.88 | 2.27 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 8.53 | 132096 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-03 23 | 18.1 | 21.3 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 31.4 | 36.9 | 50 | 4.34 | √ | 正常 | 1.93 | 2.27 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 8.25 | 137546 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 00 | 18.5 | 22.1 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 32 | 38.3 | 50 | 4.31 | √ | 正常 | 1.97 | 2.36 | 5 | 0.264 | √ | 正常 | 8.44 | 134606 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 01 | 16.6 | 20.4 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 36.2 | 44.5 | 50 | 4.94 | √ | 正常 | 1.94 | 2.37 | 5 | 0.262 | √ | 正常 | 8.77 | 136352 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 02 | 16.6 | 20.8 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 30.6 | 38.4 | 50 | 3.92 | √ | 正常 | 1.9 | 2.38 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 9.03 | 130411 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 03 | 17 | 21.8 | 35 | 2.26 | √ | 正常 | 30 | 38.7 | 50 | 4 | √ | 正常 | 1.95 | 2.51 | 5 | 0.259 | √ | 正常 | 9.36 | 133572 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 04 | 18.1 | 23 | 35 | 2.44 | √ | 正常 | 31.4 | 39.8 | 50 | 4.25 | √ | 正常 | 1.88 | 2.38 | 5 | 0.253 | √ | 正常 | 9.16 | 135469 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 05 | 20.3 | 26.3 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 29.4 | 38.1 | 50 | 3.89 | √ | 正常 | 1.86 | 2.41 | 5 | 0.247 | √ | 正常 | 9.38 | 132422 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 06 | 18.1 | 23 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 26.4 | 33.6 | 50 | 3.69 | √ | 正常 | 1.77 | 2.25 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 9.18 | 139244 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 07 | 15.8 | 19.9 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 32.6 | 41 | 50 | 4.23 | √ | 正常 | 1.87 | 2.36 | 5 | 0.241 | √ | 正常 | 9.07 | 129593 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 08 | 12.7 | 17.8 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 27.5 | 38.6 | 50 | 3.23 | √ | 正常 | 1.89 | 2.66 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 10.3 | 117433 | 9.58
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 09 | 13.7 | 18.8 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 28.2 | 38.9 | 50 | 3.96 | √ | 正常 | 1.93 | 2.66 | 5 | 0.27 | √ | 正常 | 10.1 | 144129 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 10 | 10.6 | 14.9 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 26.9 | 37.5 | 50 | 4.58 | √ | 正常 | 1.68 | 2.36 | 5 | 0.285 | √ | 正常 | 10.3 | 172828 | 13.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 11 | 13 | 17 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 26.1 | 34 | 50 | 4.08 | √ | 正常 | 1.67 | 2.19 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 9.53 | 156839 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 12 | 17.3 | 22.8 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 25.8 | 34 | 50 | 3.92 | √ | 正常 | 2.14 | 2.83 | 5 | 0.326 | √ | 正常 | 9.62 | 151703 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 13 | 20.7 | 27.1 | 35 | 2.9 | √ | 正常 | 30.1 | 39.4 | 50 | 4.23 | √ | 正常 | 1.71 | 2.24 | 5 | 0.243 | √ | 正常 | 9.51 | 140972 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 14 | 22 | 27.4 | 35 | 3.22 | √ | 正常 | 30.4 | 38 | 50 | 4.51 | √ | 正常 | 1.55 | 1.94 | 5 | 0.229 | √ | 正常 | 8.96 | 147816 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 15 | 22 | 28.5 | 35 | 3.8 | √ | 正常 | 29.4 | 38.1 | 50 | 5.05 | √ | 正常 | 1.75 | 2.27 | 5 | 0.303 | √ | 正常 | 9.4 | 173065 | 13.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 16 | 19.8 | 26.4 | 35 | 3.65 | √ | 正常 | 27.2 | 36.3 | 50 | 5.01 | √ | 正常 | 1.84 | 2.47 | 5 | 0.339 | √ | 正常 | 9.77 | 187212 | 14.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 17 | 19.5 | 25.4 | 35 | 3.64 | √ | 正常 | 26.2 | 34.1 | 50 | 4.8 | √ | 正常 | 1.87 | 2.44 | 5 | 0.336 | √ | 正常 | 9.52 | 186800 | 14.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 18 | 21.9 | 28.6 | 35 | 3.51 | √ | 正常 | 24.3 | 31.8 | 50 | 3.93 | √ | 正常 | 1.88 | 2.47 | 5 | 0.297 | √ | 正常 | 9.54 | 164065 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 19 | 23.8 | 31.3 | 35 | 4.51 | √ | 正常 | 24.6 | 32.2 | 50 | 4.56 | √ | 正常 | 1.98 | 2.6 | 5 | 0.375 | √ | 正常 | 9.54 | 189049 | 15.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 20 | 20.7 | 26.1 | 35 | 3.98 | √ | 正常 | 24.4 | 30.8 | 50 | 4.72 | √ | 正常 | 1.63 | 2.06 | 5 | 0.311 | √ | 正常 | 9.09 | 193221 | 15.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 21 | 16.6 | 20.8 | 35 | 3.25 | √ | 正常 | 25.1 | 31.4 | 50 | 4.9 | √ | 正常 | 1.66 | 2.07 | 5 | 0.324 | √ | 正常 | 8.98 | 195467 | 15.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 22 | 14 | 17.4 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 23.8 | 29.9 | 50 | 4.11 | √ | 正常 | 1.66 | 2.08 | 5 | 0.288 | √ | 正常 | 9 | 173692 | 13.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-04 23 | 11 | 14.6 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 27 | 35.8 | 50 | 4.01 | √ | 正常 | 1.68 | 2.23 | 5 | 0.254 | √ | 正常 | 9.66 | 153585 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 00 | 10.2 | 14.4 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 27.3 | 38.5 | 50 | 4.12 | √ | 正常 | 1.67 | 2.35 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 10.4 | 153403 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 01 | 12 | 16.9 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 27.6 | 39 | 50 | 4.64 | √ | 正常 | 1.7 | 2.39 | 5 | 0.284 | √ | 正常 | 10.4 | 170684 | 13.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 02 | 13.6 | 18.8 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 26.5 | 36.6 | 50 | 4.12 | √ | 正常 | 1.7 | 2.36 | 5 | 0.264 | √ | 正常 | 10.2 | 155412 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 03 | 18 | 24.7 | 35 | 3.03 | √ | 正常 | 26.1 | 36 | 50 | 4.39 | √ | 正常 | 1.61 | 2.21 | 5 | 0.268 | √ | 正常 | 10.1 | 167776 | 13.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 04 | 22.3 | 31.2 | 35 | 4.13 | √ | 正常 | 25.2 | 35.2 | 50 | 4.68 | √ | 正常 | 1.47 | 2.05 | 5 | 0.272 | √ | 正常 | 10.2 | 188569 | 14.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 05 | 22.8 | 32.4 | 35 | 4.16 | √ | 正常 | 23.8 | 33.8 | 50 | 4.28 | √ | 正常 | 1.45 | 2.07 | 5 | 0.266 | √ | 正常 | 10.5 | 183023 | 14.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 06 | 21.4 | 28.7 | 35 | 3.49 | √ | 正常 | 25.3 | 34.1 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 1.44 | 1.94 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 9.85 | 163706 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 07 | 17.4 | 24.6 | 35 | 2.55 | √ | 正常 | 24.1 | 34.1 | 50 | 3.54 | √ | 正常 | 1.46 | 2.06 | 5 | 0.213 | √ | 正常 | 10.4 | 146531 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 08 | 15 | 22.7 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 27.2 | 41.2 | 50 | 3.77 | √ | 正常 | 1.5 | 2.26 | 5 | 0.207 | √ | 正常 | 11 | 138558 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 09 | 15.8 | 22.2 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 27.4 | 38.5 | 50 | 3.56 | √ | 正常 | 1.53 | 2.15 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 10.3 | 129494 | 10.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 10 | 7.85 | 11.1 | 35 | 0.951 | √ | 正常 | 26.2 | 37 | 50 | 3.12 | √ | 正常 | 1.53 | 2.17 | 5 | 0.185 | √ | 正常 | 10.4 | 121012 | 9.63
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 11 | 11.1 | 16 | 35 | 0.867 | √ | 正常 | 27.7 | 40.1 | 50 | 2.11 | √ | 正常 | 4.72 | 7.01 | 5 | 0.375 | 技术规范修约 | 校准 | 12.7 | 103516 | 8.28
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 12 | 11.9 | 14.7 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 25 | 31 | 50 | 2.63 | √ | 正常 | 1.54 | 1.88 | 5 | 0.207 | √ | 正常 | 8.58 | 134626 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 13 | 16.6 | 20.9 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 31.3 | 39.4 | 50 | 4.02 | √ | 正常 | 1.44 | 1.82 | 5 | 0.186 | √ | 正常 | 9.09 | 128599 | 10.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 14 | 22.9 | 28.9 | 35 | 2.99 | √ | 正常 | 27.3 | 34.5 | 50 | 3.55 | √ | 正常 | 1.63 | 2.05 | 5 | 0.211 | √ | 正常 | 9.13 | 130003 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 15 | 8.23 | 10.3 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 32.8 | 41.4 | 50 | 4.31 | √ | 正常 | 1.8 | 2.26 | 5 | 0.231 | √ | 正常 | 9.08 | 133398 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 16 | 12 | 15.5 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 31.9 | 41.4 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 1.55 | 2 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 9.42 | 133869 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 17 | 14.5 | 18.6 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 27.5 | 35.3 | 50 | 3.72 | √ | 正常 | 1.63 | 2.08 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 9.28 | 135130 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 18 | 16.7 | 20.4 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 29.8 | 36.4 | 50 | 4.24 | √ | 正常 | 1.67 | 2.04 | 5 | 0.232 | √ | 正常 | 8.74 | 142010 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 19 | 20.2 | 24.6 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 28.7 | 35 | 50 | 4.14 | √ | 正常 | 1.7 | 2.07 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 8.69 | 144189 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 20 | 16.4 | 20.5 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 33 | 41.2 | 50 | 4.85 | √ | 正常 | 1.67 | 2.09 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 9 | 147285 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 21 | 11.5 | 14.4 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 28.4 | 35.7 | 50 | 4.09 | √ | 正常 | 1.7 | 2.14 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 9.07 | 144297 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 22 | 13.5 | 17.1 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 26.7 | 33.9 | 50 | 3.77 | √ | 正常 | 1.66 | 2.1 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 9.16 | 140996 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-05 23 | 12.7 | 16.3 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 27 | 34.5 | 50 | 3.82 | √ | 正常 | 1.56 | 1.99 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 9.25 | 141434 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 00 | 15.2 | 19.9 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 27.2 | 35.5 | 50 | 3.55 | √ | 正常 | 1.66 | 2.17 | 5 | 0.217 | √ | 正常 | 9.53 | 130834 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 01 | 15.8 | 20.3 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 28.7 | 36.9 | 50 | 3.81 | √ | 正常 | 1.65 | 2.12 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 9.31 | 132686 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 02 | 14.8 | 19.1 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 28.4 | 36.7 | 50 | 3.75 | √ | 正常 | 1.63 | 2.11 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 9.37 | 131856 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 03 | 16.9 | 22.1 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 26.9 | 35.1 | 50 | 3.51 | √ | 正常 | 1.61 | 2.1 | 5 | 0.21 | √ | 正常 | 9.48 | 130633 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 04 | 18 | 22.7 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 29.7 | 37.5 | 50 | 3.87 | √ | 正常 | 1.57 | 1.98 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 9.12 | 130461 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 05 | 19.5 | 23.8 | 35 | 2.5 | √ | 正常 | 26.9 | 32.7 | 50 | 3.44 | √ | 正常 | 1.6 | 1.95 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 8.68 | 127988 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 06 | 18.8 | 23.3 | 35 | 2.45 | √ | 正常 | 30.9 | 38.2 | 50 | 4.02 | √ | 正常 | 1.58 | 1.96 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 8.84 | 130023 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 07 | 14.6 | 18.1 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 28.2 | 35 | 50 | 3.77 | √ | 正常 | 1.48 | 1.84 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 8.91 | 133863 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 08 | 12 | 15.2 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 29.2 | 37.1 | 50 | 3.89 | √ | 正常 | 1.56 | 1.99 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 9.19 | 133289 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 09 | 17.7 | 22.3 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 28 | 35.6 | 50 | 3.73 | √ | 正常 | 1.69 | 2.14 | 5 | 0.225 | √ | 正常 | 9.14 | 133093 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 10 | 17.1 | 21.2 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 29.5 | 36.6 | 50 | 3.95 | √ | 正常 | 1.72 | 2.14 | 5 | 0.231 | √ | 正常 | 8.92 | 134057 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 11 | 16.8 | 22 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 26.6 | 35 | 50 | 3.51 | √ | 正常 | 1.79 | 2.35 | 5 | 0.237 | √ | 正常 | 9.57 | 132102 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 12 | 18.1 | 22.8 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 27.5 | 34.7 | 50 | 3.69 | √ | 正常 | 1.77 | 2.22 | 5 | 0.237 | √ | 正常 | 9.09 | 134136 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 13 | 19.6 | 24.7 | 35 | 2.64 | √ | 正常 | 29.9 | 37.5 | 50 | 4.01 | √ | 正常 | 1.74 | 2.19 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 9.07 | 134264 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 14 | 17.3 | 21.6 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 32.5 | 40.6 | 50 | 4.39 | √ | 正常 | 1.54 | 1.92 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 8.99 | 135047 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 15 | 18.4 | 22.2 | 35 | 2.6 | √ | 正常 | 34.4 | 41.6 | 50 | 4.86 | √ | 正常 | 1.54 | 1.86 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 8.59 | 141322 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 16 | 14.2 | 17.6 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 33.1 | 40.8 | 50 | 4.66 | √ | 正常 | 1.5 | 1.86 | 5 | 0.212 | √ | 正常 | 8.85 | 143326 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 17 | 15.7 | 19.6 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 35 | 43.5 | 50 | 4.94 | √ | 正常 | 1.56 | 1.93 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 8.92 | 141156 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 18 | 15.6 | 19.3 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 35.1 | 43.4 | 50 | 4.92 | √ | 正常 | 1.65 | 2.04 | 5 | 0.232 | √ | 正常 | 8.86 | 140058 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 19 | 18.6 | 22.4 | 35 | 2.58 | √ | 正常 | 36.4 | 43.7 | 50 | 5.04 | √ | 正常 | 1.7 | 2.04 | 5 | 0.236 | √ | 正常 | 8.51 | 138473 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 20 | 16.6 | 20.6 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 29.9 | 37.1 | 50 | 4.17 | √ | 正常 | 1.54 | 1.91 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 8.91 | 139516 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 21 | 14.5 | 18.1 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 32 | 40 | 50 | 4.47 | √ | 正常 | 1.5 | 1.87 | 5 | 0.209 | √ | 正常 | 9 | 139772 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 22 | 20.2 | 24.5 | 35 | 2.79 | √ | 正常 | 30.2 | 36.5 | 50 | 4.18 | √ | 正常 | 1.36 | 1.64 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 8.59 | 138192 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-06 23 | 21.4 | 25.6 | 35 | 2.9 | √ | 正常 | 27.6 | 33.2 | 50 | 3.76 | √ | 正常 | 1.5 | 1.8 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 8.49 | 136139 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 00 | 7.26 | 8.63 | 35 | 0.974 | √ | 正常 | 28.2 | 33.6 | 50 | 3.78 | √ | 正常 | 1.67 | 1.99 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 8.4 | 134076 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 01 | 5.78 | 7.11 | 35 | 0.782 | √ | 正常 | 28.8 | 35.4 | 50 | 3.9 | √ | 正常 | 1.64 | 2.01 | 5 | 0.222 | √ | 正常 | 8.79 | 135304 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 02 | 11.7 | 15 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 29.5 | 38.1 | 50 | 4.05 | √ | 正常 | 1.65 | 2.14 | 5 | 0.227 | √ | 正常 | 9.38 | 137310 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 03 | 13.2 | 16.9 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 29.6 | 37.8 | 50 | 4.13 | √ | 正常 | 1.57 | 2.01 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 9.24 | 139394 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 04 | 15.1 | 19.2 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 27.7 | 35.4 | 50 | 3.8 | √ | 正常 | 1.57 | 2 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 9.24 | 137042 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 05 | 16.4 | 20 | 35 | 2.13 | √ | 正常 | 34.1 | 41.7 | 50 | 4.43 | √ | 正常 | 1.49 | 1.82 | 5 | 0.193 | √ | 正常 | 8.71 | 129786 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 06 | 17.3 | 21.3 | 35 | 2.24 | √ | 正常 | 27 | 33.1 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 1.56 | 1.92 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 8.76 | 129115 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 07 | 17.2 | 21.3 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 31.1 | 38.5 | 50 | 4.28 | √ | 正常 | 1.59 | 1.97 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 8.86 | 137503 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 08 | 17.1 | 22 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 31.8 | 40.9 | 50 | 4.33 | √ | 正常 | 1.95 | 2.51 | 5 | 0.267 | √ | 正常 | 9.35 | 136458 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 09 | 17.4 | 23.7 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 25.4 | 34.7 | 50 | 3.56 | √ | 正常 | 2.01 | 2.76 | 5 | 0.282 | √ | 正常 | 10 | 140146 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 10 | 18 | 23.8 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 22.9 | 30.3 | 50 | 3.2 | √ | 正常 | 1.55 | 2.06 | 5 | 0.217 | √ | 正常 | 9.67 | 140075 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 11 | 17 | 23.8 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 28.4 | 39.8 | 50 | 3.95 | √ | 正常 | 1.56 | 2.19 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 10.3 | 139209 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 12 | 15.6 | 20.7 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 21.8 | 29.1 | 50 | 2.94 | √ | 正常 | 1.54 | 2.04 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 9.67 | 134706 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 13 | 19 | 24.1 | 35 | 2.51 | √ | 正常 | 28.9 | 36.8 | 50 | 3.82 | √ | 正常 | 1.6 | 2.03 | 5 | 0.211 | √ | 正常 | 9.22 | 132206 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 14 | 17.5 | 22.4 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 33.2 | 42.5 | 50 | 4.56 | √ | 正常 | 1.63 | 2.1 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 9.28 | 137469 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 15 | 16.3 | 20.3 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 32.6 | 40.6 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 1.71 | 2.12 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 8.93 | 137372 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 16 | 16.2 | 20.9 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 30.5 | 39.4 | 50 | 4.19 | √ | 正常 | 1.66 | 2.14 | 5 | 0.229 | √ | 正常 | 9.33 | 137617 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 17 | 18.8 | 24.2 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 30.1 | 38.7 | 50 | 3.95 | √ | 正常 | 1.63 | 2.1 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 9.32 | 133460 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 18 | 19.7 | 25.1 | 35 | 2.6 | √ | 正常 | 30.8 | 39.3 | 50 | 4.06 | √ | 正常 | 1.63 | 2.08 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 9.22 | 131660 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 19 | 18.8 | 23.2 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 32.8 | 40.4 | 50 | 4.39 | √ | 正常 | 1.66 | 2.04 | 5 | 0.222 | √ | 正常 | 8.8 | 133651 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 20 | 18.2 | 23 | 35 | 2.41 | √ | 正常 | 31 | 39.2 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 1.67 | 2.11 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 9.11 | 132314 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 21 | 20.5 | 26.1 | 35 | 2.71 | √ | 正常 | 26.2 | 33.4 | 50 | 3.47 | √ | 正常 | 1.68 | 2.13 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 9.18 | 131937 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 22 | 17.2 | 21.2 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 26.3 | 32.4 | 50 | 3.38 | √ | 正常 | 1.61 | 1.98 | 5 | 0.207 | √ | 正常 | 8.82 | 128492 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-07 23 | 20.3 | 25.3 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 29.7 | 37.1 | 50 | 3.84 | √ | 正常 | 1.66 | 2.08 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 9 | 129174 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 00 | 18.6 | 23.7 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 25 | 31.9 | 50 | 3.3 | √ | 正常 | 1.64 | 2.09 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 9.22 | 131957 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 01 | 21.6 | 26.5 | 35 | 2.84 | √ | 正常 | 24.7 | 30.4 | 50 | 3.25 | √ | 正常 | 1.69 | 2.08 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 8.82 | 131715 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 02 | 20.3 | 25.7 | 35 | 2.67 | √ | 正常 | 24.7 | 31.3 | 50 | 3.25 | √ | 正常 | 1.69 | 2.14 | 5 | 0.222 | √ | 正常 | 9.16 | 133799 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 03 | 20.1 | 26.3 | 35 | 2.76 | √ | 正常 | 24.8 | 32.5 | 50 | 3.41 | √ | 正常 | 1.6 | 2.09 | 5 | 0.219 | √ | 正常 | 9.52 | 137340 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 04 | 22.1 | 28 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 26.1 | 33.1 | 50 | 3.45 | √ | 正常 | 1.55 | 1.96 | 5 | 0.201 | √ | 正常 | 9.16 | 134324 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 05 | 19.5 | 24.4 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 27.9 | 34.7 | 50 | 3.52 | √ | 正常 | 1.41 | 1.75 | 5 | 0.177 | √ | 正常 | 8.92 | 127887 | 10.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 06 | 20.5 | 25.2 | 35 | 2.66 | √ | 正常 | 32.8 | 40.3 | 50 | 4.28 | √ | 正常 | 1.44 | 1.77 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 8.8 | 130610 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 07 | 10.9 | 13.7 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 26.6 | 33.3 | 50 | 3.68 | √ | 正常 | 1.52 | 1.9 | 5 | 0.21 | √ | 正常 | 9.03 | 138171 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 08 | 7.83 | 10.9 | 35 | 0.979 | √ | 正常 | 23 | 32.2 | 50 | 2.95 | √ | 正常 | 1.57 | 2.2 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 10.2 | 128037 | 10.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 09 | 13.5 | 17.4 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 26 | 33.6 | 50 | 3.03 | √ | 正常 | 1.6 | 2.06 | 5 | 0.186 | √ | 正常 | 9.33 | 118536 | 9.54
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 10 | 16.1 | 19.9 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 23.7 | 29.4 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 1.5 | 1.86 | 5 | 0.16 | √ | 正常 | 8.87 | 109910 | 8.78
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 11 | 15.7 | 19.7 | 35 | 1.77 | √ | 正常 | 27.6 | 34.9 | 50 | 3.13 | √ | 正常 | 1.47 | 1.85 | 5 | 0.166 | √ | 正常 | 9.1 | 115204 | 9.11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 12 | 17.9 | 21.7 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 25.9 | 31.5 | 50 | 2.98 | √ | 正常 | 1.51 | 1.83 | 5 | 0.173 | √ | 正常 | 8.63 | 114859 | 9.09
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 13 | 16.8 | 20.6 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 30.4 | 37.1 | 50 | 3.43 | √ | 正常 | 1.46 | 1.78 | 5 | 0.165 | √ | 正常 | 8.72 | 113119 | 8.88
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 14 | 15.2 | 18.6 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 29.7 | 36.4 | 50 | 3.38 | √ | 正常 | 1.43 | 1.75 | 5 | 0.162 | √ | 正常 | 8.7 | 113712 | 8.94
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 15 | 17.8 | 22.4 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 29.8 | 37.5 | 50 | 3.53 | √ | 正常 | 1.59 | 2 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 9.08 | 120458 | 9.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 16 | 16.3 | 21.3 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 25.6 | 33.3 | 50 | 3.03 | √ | 正常 | 1.62 | 2.12 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 9.5 | 120217 | 9.67
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 17 | 15.9 | 20.8 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 26.1 | 34.3 | 50 | 3.07 | √ | 正常 | 1.59 | 2.09 | 5 | 0.187 | √ | 正常 | 9.53 | 117648 | 9.48
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 18 | 16.7 | 22.6 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 23.5 | 31.9 | 50 | 2.66 | √ | 正常 | 1.63 | 2.21 | 5 | 0.185 | √ | 正常 | 9.91 | 118899 | 9.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 19 | 16.8 | 22.2 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 28.6 | 37.8 | 50 | 3.17 | √ | 正常 | 1.69 | 2.23 | 5 | 0.187 | √ | 正常 | 9.62 | 110746 | 8.94
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 20 | 15.6 | 20.8 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 26.9 | 35.7 | 50 | 3 | √ | 正常 | 1.62 | 2.16 | 5 | 0.178 | √ | 正常 | 9.71 | 111531 | 8.89
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 21 | 17.7 | 23.2 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 27.1 | 35.6 | 50 | 3.11 | √ | 正常 | 1.6 | 2.1 | 5 | 0.183 | √ | 正常 | 9.56 | 114426 | 9.11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 22 | 15.8 | 21.9 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 26.6 | 37.1 | 50 | 3.33 | √ | 正常 | 1.61 | 2.23 | 5 | 0.201 | √ | 正常 | 10.2 | 127381 | 10.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-08 23 | 17 | 21.6 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 28.8 | 36.7 | 50 | 3.69 | √ | 正常 | 1.67 | 2.14 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 9.25 | 130184 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 00 | 17.4 | 22.9 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 29.5 | 39 | 50 | 3.79 | √ | 正常 | 1.8 | 2.37 | 5 | 0.231 | √ | 正常 | 9.59 | 128235 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 01 | 17.9 | 24.3 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 30.5 | 41.4 | 50 | 4.04 | √ | 正常 | 1.8 | 2.45 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 9.96 | 132488 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 02 | 17 | 22.5 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 29.2 | 38.7 | 50 | 3.69 | √ | 正常 | 1.76 | 2.33 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 9.67 | 128555 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 03 | 18.5 | 23.7 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 28.8 | 37 | 50 | 3.56 | √ | 正常 | 1.71 | 2.2 | 5 | 0.209 | √ | 正常 | 9.28 | 126454 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 04 | 18.3 | 23.9 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 25 | 32.7 | 50 | 3.2 | √ | 正常 | 1.68 | 2.2 | 5 | 0.213 | √ | 正常 | 9.49 | 126342 | 10.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 05 | 18.5 | 23.8 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 31.2 | 40.1 | 50 | 3.97 | √ | 正常 | 1.69 | 2.17 | 5 | 0.21 | √ | 正常 | 9.36 | 128752 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 06 | 19.8 | 25.1 | 35 | 2.54 | √ | 正常 | 31.9 | 40.6 | 50 | 4.11 | √ | 正常 | 1.7 | 2.16 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 9.2 | 128464 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 07 | 20.5 | 25 | 35 | 2.75 | √ | 正常 | 29.6 | 36.3 | 50 | 3.97 | √ | 正常 | 1.76 | 2.16 | 5 | 0.236 | √ | 正常 | 8.74 | 134178 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 08 | 15.5 | 21.3 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 27.7 | 38 | 50 | 3.95 | √ | 正常 | 1.73 | 2.38 | 5 | 0.247 | √ | 正常 | 10.1 | 142847 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 09 | 14.3 | 20.2 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 24.2 | 34 | 50 | 3.55 | √ | 正常 | 1.79 | 2.53 | 5 | 0.262 | √ | 正常 | 10.4 | 146578 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 10 | 17.3 | 22.8 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 23.6 | 31.6 | 50 | 3.22 | √ | 正常 | 1.73 | 2.3 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 9.65 | 135540 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 11 | 15.7 | 20.5 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 23.3 | 30.8 | 50 | 3.27 | √ | 正常 | 1.67 | 2.19 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 9.55 | 140170 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 12 | 17.7 | 22.3 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 24.2 | 30.6 | 50 | 3.27 | √ | 正常 | 1.67 | 2.1 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 9.07 | 135370 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 13 | 18.1 | 22.4 | 35 | 2.51 | √ | 正常 | 27.9 | 34.5 | 50 | 3.86 | √ | 正常 | 1.87 | 2.31 | 5 | 0.259 | √ | 正常 | 8.91 | 138533 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 14 | 15.8 | 19.9 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 28.6 | 36.1 | 50 | 4.05 | √ | 正常 | 1.91 | 2.41 | 5 | 0.271 | √ | 正常 | 9.1 | 141414 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 15 | 17.9 | 23 | 35 | 2.75 | √ | 正常 | 29.4 | 37.9 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 1.76 | 2.27 | 5 | 0.27 | √ | 正常 | 9.31 | 153100 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 16 | 18.7 | 23.5 | 35 | 2.86 | √ | 正常 | 28.4 | 35.7 | 50 | 4.36 | √ | 正常 | 1.89 | 2.37 | 5 | 0.289 | √ | 正常 | 9.06 | 153123 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 17 | 18.4 | 22.9 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 30.9 | 38.5 | 50 | 4.42 | √ | 正常 | 1.96 | 2.44 | 5 | 0.28 | √ | 正常 | 8.93 | 143022 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 18 | 16.5 | 21.3 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 29.4 | 38 | 50 | 4.17 | √ | 正常 | 2 | 2.59 | 5 | 0.279 | √ | 正常 | 9.41 | 141934 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 19 | 15.1 | 18.8 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 28.4 | 35.4 | 50 | 4.05 | √ | 正常 | 2.03 | 2.53 | 5 | 0.29 | √ | 正常 | 8.96 | 142803 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 20 | 14.9 | 18.7 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 25.2 | 31.6 | 50 | 3.49 | √ | 正常 | 1.81 | 2.27 | 5 | 0.251 | √ | 正常 | 9.05 | 138483 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 21 | 19.9 | 25 | 35 | 2.8 | √ | 正常 | 26.2 | 33.1 | 50 | 3.69 | √ | 正常 | 1.92 | 2.41 | 5 | 0.269 | √ | 正常 | 9.1 | 140746 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 22 | 20.7 | 25.7 | 35 | 2.92 | √ | 正常 | 29.6 | 36.8 | 50 | 4.18 | √ | 正常 | 1.92 | 2.39 | 5 | 0.271 | √ | 正常 | 8.93 | 140925 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-09 23 | 18.6 | 22.8 | 35 | 2.66 | √ | 正常 | 31.4 | 38.5 | 50 | 4.47 | √ | 正常 | 1.95 | 2.38 | 5 | 0.278 | √ | 正常 | 8.72 | 142612 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 00 | 19.3 | 23.7 | 35 | 2.77 | √ | 正常 | 31.7 | 38.9 | 50 | 4.56 | √ | 正常 | 1.88 | 2.31 | 5 | 0.271 | √ | 正常 | 8.78 | 143846 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 01 | 19.2 | 24 | 35 | 2.8 | √ | 正常 | 32.3 | 40.6 | 50 | 4.72 | √ | 正常 | 1.87 | 2.34 | 5 | 0.273 | √ | 正常 | 9.04 | 146172 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 02 | 18.5 | 23.4 | 35 | 2.8 | √ | 正常 | 33.3 | 42.1 | 50 | 5.05 | √ | 正常 | 1.88 | 2.38 | 5 | 0.285 | √ | 正常 | 9.12 | 151361 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 03 | 16.5 | 21.5 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 31 | 40.3 | 50 | 4.67 | √ | 正常 | 1.95 | 2.54 | 5 | 0.294 | √ | 正常 | 9.46 | 150559 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 04 | 17.9 | 24.2 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 24.9 | 33.7 | 50 | 3.53 | √ | 正常 | 1.87 | 2.53 | 5 | 0.264 | √ | 正常 | 9.9 | 141645 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 05 | 19.6 | 24.7 | 35 | 2.73 | √ | 正常 | 27 | 34.1 | 50 | 3.76 | √ | 正常 | 1.84 | 2.32 | 5 | 0.257 | √ | 正常 | 9.09 | 139107 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 06 | 18.9 | 23.8 | 35 | 2.71 | √ | 正常 | 34.2 | 43 | 50 | 4.91 | √ | 正常 | 1.83 | 2.31 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 9.07 | 145800 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 07 | 18.2 | 24 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 30.3 | 40.1 | 50 | 4.49 | √ | 正常 | 1.96 | 2.6 | 5 | 0.291 | √ | 正常 | 9.65 | 148334 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 08 | 17.6 | 23.4 | 35 | 0.198 | √ | 正常 | 26.1 | 34.9 | 50 | 0.273 | √ | 正常 | 1.9 | 2.53 | 5 | 0.0218 | √ | 正常 | 9.71 | 12550 | 1.03
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 09 | 20 | 25.8 | 35 | 0.0076 | √ | 正常 | 27.6 | 35.6 | 50 | 0.012 | √ | 正常 | 1.89 | 2.43 | 5 | 0 | √ | 正常 | 9.37 | 399 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 10 | 19.5 | 26 | 35 | 0.007 | √ | 正常 | 30.8 | 41.1 | 50 | 0.0118 | √ | 正常 | 1.86 | 2.48 | 5 | 0 | √ | 正常 | 9.73 | 400 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 11 | 20.1 | 26.2 | 35 | 0.0073 | √ | 正常 | 25.2 | 32.9 | 50 | 0.011 | √ | 正常 | 2.03 | 2.64 | 5 | 0 | √ | 正常 | 9.48 | 399 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 12 | 21.6 | 27.5 | 35 | 0.0085 | √ | 正常 | 25.3 | 32.3 | 50 | 0.0118 | √ | 正常 | 1.99 | 2.53 | 5 | 0 | √ | 正常 | 9.21 | 399 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 13 | 24.6 | 31 | 35 | 0.0098 | √ | 正常 | 25.3 | 31.9 | 50 | 0.012 | √ | 正常 | 1.58 | 2 | 5 | 0 | √ | 正常 | 9.11 | 403 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 14 | 14.6 | 18.9 | 35 | 0.455 | √ | 正常 | 31.4 | 40.7 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 1.74 | 2.25 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 9.43 | 84624 | 6.91
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 15 | 13.6 | 17.7 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 27.5 | 36.1 | 50 | 4.62 | √ | 正常 | 2.11 | 2.77 | 5 | 0.356 | √ | 正常 | 9.56 | 166485 | 13.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 16 | 10.1 | 15 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 22.9 | 34 | 50 | 3.1 | √ | 正常 | 1.74 | 2.59 | 5 | 0.236 | √ | 正常 | 10.9 | 135149 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 17 | 9.08 | 13.5 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 21.7 | 32.5 | 50 | 2.66 | √ | 正常 | 1.74 | 2.59 | 5 | 0.211 | √ | 正常 | 10.9 | 120881 | 9.89
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 18 | 12.4 | 17.8 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 27.2 | 38.9 | 50 | 2.77 | √ | 正常 | 1.65 | 2.36 | 5 | 0.168 | √ | 正常 | 10.5 | 103111 | 8.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 19 | 12.8 | 17.7 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 27.3 | 37.8 | 50 | 2.63 | √ | 正常 | 1.56 | 2.17 | 5 | 0.15 | √ | 正常 | 10.1 | 96730 | 7.69
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 20 | 15.1 | 19.1 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 25.3 | 31.9 | 50 | 1.87 | √ | 正常 | 1.56 | 1.97 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 9.11 | 76119 | 6.05
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 21 | 15.3 | 20.3 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 26.2 | 34.6 | 50 | 2.19 | √ | 正常 | 1.69 | 2.24 | 5 | 0.14 | √ | 正常 | 9.66 | 84864 | 6.78
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 22 | 16.5 | 21.4 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 29 | 37.8 | 50 | 2.29 | √ | 正常 | 1.74 | 2.27 | 5 | 0.136 | √ | 正常 | 9.48 | 78793 | 6.31
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-10 23 | 16.6 | 22.6 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 22.3 | 30.6 | 50 | 2.42 | √ | 正常 | 1.87 | 2.55 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 9.98 | 109222 | 8.78
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 00 | 14.9 | 20.9 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 26.2 | 37.1 | 50 | 2.51 | √ | 正常 | 1.99 | 2.8 | 5 | 0.189 | √ | 正常 | 10.3 | 96608 | 7.91
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 01 | 16.8 | 21.8 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 23.9 | 30.9 | 50 | 2.42 | √ | 正常 | 1.88 | 2.43 | 5 | 0.189 | √ | 正常 | 9.42 | 101331 | 8.17
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 02 | 18 | 23.4 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 27.7 | 36 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 1.96 | 2.54 | 5 | 0.196 | √ | 正常 | 9.44 | 99967 | 8.11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 03 | 16.8 | 22.1 | 35 | 1.97 | √ | 正常 | 25.3 | 33.4 | 50 | 3 | √ | 正常 | 1.95 | 2.56 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 9.58 | 118180 | 9.49
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 04 | 17.3 | 23.3 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 24.9 | 33.7 | 50 | 2.64 | √ | 正常 | 1.98 | 2.68 | 5 | 0.21 | √ | 正常 | 9.89 | 105967 | 8.53
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 05 | 16.7 | 22.4 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 30.1 | 40.6 | 50 | 3.86 | √ | 正常 | 2.04 | 2.74 | 5 | 0.26 | √ | 正常 | 9.83 | 127794 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 06 | 19.1 | 24.1 | 35 | 2.44 | √ | 正常 | 33.7 | 42.8 | 50 | 4.29 | √ | 正常 | 2.23 | 2.83 | 5 | 0.284 | √ | 正常 | 9.17 | 127333 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 07 | 19 | 25.2 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 23.2 | 30.8 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 2.26 | 3.01 | 5 | 0.281 | √ | 正常 | 9.7 | 123889 | 10.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 08 | 18.9 | 25.1 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 30.6 | 40.6 | 50 | 3.82 | √ | 正常 | 2.28 | 3.02 | 5 | 0.284 | √ | 正常 | 9.69 | 124710 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 09 | 19 | 25.2 | 35 | 2.41 | √ | 正常 | 30.3 | 40.1 | 50 | 3.84 | √ | 正常 | 2.32 | 3.08 | 5 | 0.294 | √ | 正常 | 9.66 | 126642 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 10 | 18.8 | 24.9 | 35 | 2.42 | √ | 正常 | 28.6 | 37.7 | 50 | 3.7 | √ | 正常 | 2.13 | 2.8 | 5 | 0.274 | √ | 正常 | 9.61 | 131797 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 11 | 21.8 | 28 | 35 | 2.9 | √ | 正常 | 28.6 | 36.8 | 50 | 3.81 | √ | 正常 | 2.2 | 2.83 | 5 | 0.292 | √ | 正常 | 9.32 | 133045 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 12 | 19.1 | 24.7 | 35 | 2.77 | √ | 正常 | 30.5 | 39.4 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 2.02 | 2.6 | 5 | 0.292 | √ | 正常 | 9.37 | 145672 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 13 | 20.7 | 26.4 | 35 | 2.89 | √ | 正常 | 28.4 | 36 | 50 | 3.88 | √ | 正常 | 1.95 | 2.47 | 5 | 0.265 | √ | 正常 | 9.11 | 138960 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 14 | 21.3 | 27.1 | 35 | 3.02 | √ | 正常 | 32.3 | 41.2 | 50 | 4.61 | √ | 正常 | 2.09 | 2.66 | 5 | 0.298 | √ | 正常 | 9.23 | 142772 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 15 | 18.6 | 24.1 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 29.1 | 37.7 | 50 | 4.22 | √ | 正常 | 2.07 | 2.68 | 5 | 0.3 | √ | 正常 | 9.42 | 145328 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 16 | 18.2 | 23.6 | 35 | 2.58 | √ | 正常 | 26.2 | 34 | 50 | 3.71 | √ | 正常 | 2.04 | 2.65 | 5 | 0.289 | √ | 正常 | 9.45 | 143967 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 17 | 14.5 | 18.4 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 29.1 | 36.9 | 50 | 4.43 | √ | 正常 | 1.56 | 1.98 | 5 | 0.237 | √ | 正常 | 9.18 | 152462 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 18 | 14.2 | 19.5 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 25.7 | 35.4 | 50 | 3.72 | √ | 正常 | 1.61 | 2.22 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 10.1 | 144264 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 19 | 15.7 | 20.8 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 25.7 | 34.4 | 50 | 3.38 | √ | 正常 | 1.59 | 2.11 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 9.7 | 130814 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 20 | 15.8 | 20.2 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 26.2 | 33.5 | 50 | 3.27 | √ | 正常 | 1.44 | 1.84 | 5 | 0.177 | √ | 正常 | 9.26 | 124656 | 9.91
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 21 | 14.8 | 19.3 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 27.4 | 35.7 | 50 | 3.51 | √ | 正常 | 1.49 | 1.94 | 5 | 0.183 | √ | 正常 | 9.51 | 128647 | 10.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 22 | 16.2 | 20.4 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 28.8 | 36.2 | 50 | 3.32 | √ | 正常 | 1.57 | 1.98 | 5 | 0.181 | √ | 正常 | 9.07 | 115430 | 9.19
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-11 23 | 14.1 | 18.2 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 28.1 | 36 | 50 | 4.04 | √ | 正常 | 1.57 | 2.01 | 5 | 0.224 | √ | 正常 | 9.32 | 143433 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 00 | 15 | 19.5 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 32.2 | 41.9 | 50 | 4.37 | √ | 正常 | 1.8 | 2.34 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 9.44 | 135527 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 01 | 12.9 | 16.9 | 35 | 1.88 | √ | 正常 | 25.9 | 33.8 | 50 | 3.79 | √ | 正常 | 1.74 | 2.27 | 5 | 0.254 | √ | 正常 | 9.52 | 147343 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 02 | 15.1 | 19.8 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 33 | 43.4 | 50 | 4.62 | √ | 正常 | 1.84 | 2.42 | 5 | 0.258 | √ | 正常 | 9.59 | 140224 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 03 | 16.2 | 21 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 29.9 | 38.8 | 50 | 4.42 | √ | 正常 | 1.8 | 2.33 | 5 | 0.264 | √ | 正常 | 9.4 | 147709 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 04 | 16.4 | 22.4 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 32.6 | 44.7 | 50 | 4.62 | √ | 正常 | 1.81 | 2.48 | 5 | 0.256 | √ | 正常 | 10 | 141675 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 05 | 17.2 | 23.7 | 35 | 2.58 | √ | 正常 | 31 | 42.8 | 50 | 4.71 | √ | 正常 | 1.73 | 2.39 | 5 | 0.262 | √ | 正常 | 10.1 | 152444 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 06 | 21.3 | 27.4 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 24.4 | 31.5 | 50 | 3.36 | √ | 正常 | 1.8 | 2.32 | 5 | 0.243 | √ | 正常 | 9.37 | 137467 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 07 | 19.6 | 26.1 | 35 | 2.65 | √ | 正常 | 29.4 | 39.3 | 50 | 3.97 | √ | 正常 | 1.9 | 2.54 | 5 | 0.256 | √ | 正常 | 9.79 | 134984 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 08 | 18.5 | 23.9 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 26.5 | 34.2 | 50 | 3.55 | √ | 正常 | 1.83 | 2.38 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 9.41 | 132676 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 09 | 18.3 | 22.4 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 34.2 | 42 | 50 | 3.41 | √ | 正常 | 1.8 | 2.24 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 10.8 | 128463 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 10 | 17.3 | 23.1 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 27.9 | 37.1 | 50 | 3.28 | √ | 正常 | 1.79 | 2.39 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 9.72 | 131778 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 11 | 17.5 | 23.7 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 27.1 | 36.7 | 50 | 3.51 | √ | 正常 | 1.79 | 2.42 | 5 | 0.229 | √ | 正常 | 9.89 | 129292 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 12 | 21.7 | 28.6 | 35 | 2.65 | √ | 正常 | 27.6 | 36.4 | 50 | 3.38 | √ | 正常 | 1.8 | 2.37 | 5 | 0.219 | √ | 正常 | 9.61 | 122307 | 9.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 13 | 18.5 | 24.3 | 35 | 2.56 | √ | 正常 | 30.2 | 39.6 | 50 | 4.29 | √ | 正常 | 1.88 | 2.46 | 5 | 0.267 | √ | 正常 | 9.57 | 142204 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 14 | 20.3 | 26 | 35 | 3.42 | √ | 正常 | 30.1 | 38.6 | 50 | 4.98 | √ | 正常 | 2.02 | 2.59 | 5 | 0.334 | √ | 正常 | 9.29 | 168215 | 13.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 15 | 18.4 | 25 | 35 | 3.31 | √ | 正常 | 29.9 | 40.8 | 50 | 5.39 | √ | 正常 | 2.14 | 2.92 | 5 | 0.386 | √ | 正常 | 9.98 | 180411 | 14.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 16 | 17.9 | 25.9 | 35 | 3.22 | √ | 正常 | 28 | 40.6 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 1.88 | 2.73 | 5 | 0.338 | √ | 正常 | 10.6 | 183776 | 14.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 17 | 19.1 | 25.4 | 35 | 3.41 | √ | 正常 | 26 | 34.7 | 50 | 4.65 | √ | 正常 | 1.41 | 1.89 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 9.76 | 178688 | 14.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 18 | 17.2 | 22.7 | 35 | 2.98 | √ | 正常 | 28.7 | 38.1 | 50 | 4.95 | √ | 正常 | 1.56 | 2.06 | 5 | 0.268 | √ | 正常 | 9.67 | 172523 | 14.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 19 | 20.8 | 27.3 | 35 | 2.88 | √ | 正常 | 29.7 | 38.9 | 50 | 4.03 | √ | 正常 | 1.43 | 1.87 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 9.54 | 138392 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 20 | 15.6 | 20.5 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 26.9 | 35.4 | 50 | 4.18 | √ | 正常 | 1.36 | 1.79 | 5 | 0.213 | √ | 正常 | 9.53 | 157480 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 21 | 21.8 | 27.2 | 35 | 3.09 | √ | 正常 | 27.9 | 34.9 | 50 | 3.95 | √ | 正常 | 1.46 | 1.82 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 8.99 | 143609 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 22 | 16.9 | 21.5 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 31.9 | 40.5 | 50 | 4.37 | √ | 正常 | 1.42 | 1.81 | 5 | 0.193 | √ | 正常 | 9.2 | 136732 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-12 23 | 13.1 | 16.5 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 29.8 | 37.7 | 50 | 4.66 | √ | 正常 | 1.38 | 1.75 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 9.15 | 156711 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 00 | 14.1 | 18.1 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 27.8 | 35.6 | 50 | 4.12 | √ | 正常 | 1.33 | 1.7 | 5 | 0.196 | √ | 正常 | 9.3 | 148277 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 01 | 18.3 | 23.7 | 35 | 2.78 | √ | 正常 | 27.6 | 35.7 | 50 | 4.21 | √ | 正常 | 1.44 | 1.86 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 9.42 | 152623 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 02 | 17.8 | 23.6 | 35 | 2.55 | √ | 正常 | 28.8 | 38.3 | 50 | 4.14 | √ | 正常 | 1.51 | 2.01 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 9.73 | 144105 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 03 | 16.4 | 22.1 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 26 | 35 | 50 | 3.69 | √ | 正常 | 1.38 | 1.86 | 5 | 0.193 | √ | 正常 | 9.87 | 143315 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 04 | 16 | 21 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 27.7 | 36.3 | 50 | 3.5 | √ | 正常 | 1.15 | 1.51 | 5 | 0.146 | √ | 正常 | 9.56 | 127988 | 10.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 05 | 19.1 | 25.4 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 28.9 | 38.6 | 50 | 3.52 | √ | 正常 | 1.44 | 1.92 | 5 | 0.175 | √ | 正常 | 9.74 | 121670 | 9.71
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 06 | 16.5 | 23.2 | 35 | 2.44 | √ | 正常 | 27.2 | 38.2 | 50 | 4.03 | √ | 正常 | 1.52 | 2.14 | 5 | 0.222 | √ | 正常 | 10.3 | 148595 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 07 | 20.1 | 26.3 | 35 | 3.1 | √ | 正常 | 29 | 38 | 50 | 4.46 | √ | 正常 | 2.3 | 3 | 5 | 0.336 | √ | 正常 | 9.56 | 155977 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 08 | 18.5 | 24.9 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 30.3 | 41 | 50 | 3.98 | √ | 正常 | 2.11 | 2.84 | 5 | 0.276 | √ | 正常 | 9.89 | 131421 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 09 | 18.9 | 24.4 | 35 | 2.65 | √ | 正常 | 31 | 40.3 | 50 | 4.39 | √ | 正常 | 1.57 | 2.04 | 5 | 0.222 | √ | 正常 | 9.45 | 142535 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 10 | 17.3 | 23 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 32.2 | 43 | 50 | 4.69 | √ | 正常 | 23.7 | 33.8 | 5 | 0.386 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.76 | 145410 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 11 | 16.8 | 21.8 | 35 | 2.16 | √ | 正常 | 31 | 40.2 | 50 | 3.99 | √ | 正常 | 1.47 | 1.91 | 5 | 0.191 | √ | 正常 | 9.41 | 133078 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 12 | 17.9 | 23 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 29.1 | 37.3 | 50 | 4.03 | √ | 正常 | 1.51 | 1.94 | 5 | 0.206 | √ | 正常 | 9.29 | 137549 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 13 | 20.7 | 26.2 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 31.2 | 39.5 | 50 | 4.29 | √ | 正常 | 1.62 | 2.04 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 9.13 | 139510 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 14 | 17 | 21.9 | 35 | 2.77 | √ | 正常 | 30 | 38.7 | 50 | 4.91 | √ | 正常 | 1.43 | 1.84 | 5 | 0.233 | √ | 正常 | 9.35 | 163292 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 15 | 19.4 | 24.5 | 35 | 3.22 | √ | 正常 | 33.5 | 42.2 | 50 | 5.56 | √ | 正常 | 1.52 | 1.93 | 5 | 0.253 | √ | 正常 | 9.12 | 165977 | 13.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 16 | 20.5 | 26.2 | 35 | 2.93 | √ | 正常 | 28.9 | 36.8 | 50 | 4.14 | √ | 正常 | 1.71 | 2.18 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 9.24 | 143536 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 17 | 20.9 | 26.7 | 35 | 3.04 | √ | 正常 | 29.8 | 37.9 | 50 | 4.35 | √ | 正常 | 1.62 | 2.06 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 9.21 | 146362 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 18 | 19.1 | 24 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 31.4 | 39.8 | 50 | 4.49 | √ | 正常 | 1.74 | 2.2 | 5 | 0.247 | √ | 正常 | 9.15 | 143005 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 19 | 20.7 | 27 | 35 | 3.15 | √ | 正常 | 30.9 | 40.4 | 50 | 4.71 | √ | 正常 | 1.76 | 2.3 | 5 | 0.264 | √ | 正常 | 9.53 | 155144 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 20 | 17.5 | 23.7 | 35 | 2.77 | √ | 正常 | 31.2 | 42.2 | 50 | 4.94 | √ | 正常 | 1.65 | 2.23 | 5 | 0.259 | √ | 正常 | 9.9 | 157466 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 21 | 14.3 | 19.1 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 27.1 | 36.2 | 50 | 3.82 | √ | 正常 | 1.65 | 2.21 | 5 | 0.233 | √ | 正常 | 9.76 | 140840 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 22 | 12.7 | 16.6 | 35 | 1.71 | √ | 正常 | 31.8 | 41.7 | 50 | 4.28 | √ | 正常 | 1.58 | 2.07 | 5 | 0.212 | √ | 正常 | 9.55 | 134610 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-13 23 | 10.3 | 13.6 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 30.6 | 40.5 | 50 | 4.58 | √ | 正常 | 1.37 | 1.81 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 9.65 | 149931 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 00 | 15.9 | 21.2 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 25.6 | 34.2 | 50 | 3.78 | √ | 正常 | 1.52 | 2.03 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 9.75 | 146961 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 01 | 17.3 | 23.7 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 27 | 36.9 | 50 | 3.8 | √ | 正常 | 1.49 | 2.04 | 5 | 0.209 | √ | 正常 | 10 | 141032 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 02 | 17.3 | 24.3 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 27.2 | 38.3 | 50 | 3.75 | √ | 正常 | 1.51 | 2.13 | 5 | 0.207 | √ | 正常 | 10.4 | 137852 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 03 | 20.2 | 27.1 | 35 | 2.72 | √ | 正常 | 24.8 | 33.4 | 50 | 3.4 | √ | 正常 | 1.34 | 1.8 | 5 | 0.179 | √ | 正常 | 9.81 | 138491 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 04 | 20.1 | 25.7 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 28.2 | 35.8 | 50 | 3.31 | √ | 正常 | 1.42 | 1.81 | 5 | 0.163 | √ | 正常 | 9.21 | 117463 | 9.55
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 05 | 20.1 | 24.7 | 35 | 2.24 | √ | 正常 | 28 | 34.6 | 50 | 3.14 | √ | 正常 | 1.53 | 1.88 | 5 | 0.17 | √ | 正常 | 8.83 | 112070 | 9.12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 06 | 20 | 24.7 | 35 | 2.51 | √ | 正常 | 27.4 | 33.8 | 50 | 3.46 | √ | 正常 | 1.56 | 1.92 | 5 | 0.194 | √ | 正常 | 8.83 | 126232 | 10.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 07 | 21.2 | 26.8 | 35 | 2.59 | √ | 正常 | 30.1 | 38.2 | 50 | 3.68 | √ | 正常 | 1.79 | 2.26 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 9.13 | 122035 | 10
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 08 | 18.7 | 23.6 | 35 | 2.44 | √ | 正常 | 31.1 | 39.2 | 50 | 4.06 | √ | 正常 | 1.74 | 2.19 | 5 | 0.225 | √ | 正常 | 9.09 | 132999 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 09 | 18.9 | 22.9 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 33.5 | 41 | 50 | 4.25 | √ | 正常 | 2.79 | 3.39 | 5 | 0.35 | √ | 正常 | 8.72 | 127021 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 10 | 18.6 | 23.5 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 33.6 | 42.4 | 50 | 4.49 | √ | 正常 | 2.16 | 2.73 | 5 | 0.283 | √ | 正常 | 9.13 | 134423 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 11 | 19.9 | 24.3 | 35 | 2.67 | √ | 正常 | 30.7 | 37.5 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 1.62 | 1.98 | 5 | 0.217 | √ | 正常 | 8.72 | 133810 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 12 | 18.1 | 23.3 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 26.3 | 33.8 | 50 | 3.63 | √ | 正常 | 1.45 | 1.86 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 9.31 | 137712 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 13 | 16.6 | 20.7 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 31.3 | 38.9 | 50 | 4.46 | √ | 正常 | 1.69 | 2.1 | 5 | 0.239 | √ | 正常 | 8.96 | 142579 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 14 | 16.2 | 20.6 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 31.3 | 39.8 | 50 | 4.57 | √ | 正常 | 1.79 | 2.27 | 5 | 0.26 | √ | 正常 | 9.18 | 146173 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 15 | 20.6 | 25.8 | 35 | 2.78 | √ | 正常 | 29.3 | 36.8 | 50 | 3.96 | √ | 正常 | 2.11 | 2.65 | 5 | 0.284 | √ | 正常 | 9.04 | 134951 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 16 | 19.9 | 25.4 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 29.6 | 37.8 | 50 | 4.37 | √ | 正常 | 1.52 | 1.94 | 5 | 0.225 | √ | 正常 | 9.26 | 148362 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 17 | 20.7 | 26.5 | 35 | 2.8 | √ | 正常 | 32.2 | 41.3 | 50 | 4.38 | √ | 正常 | 1.96 | 2.5 | 5 | 0.265 | √ | 正常 | 9.26 | 138215 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 18 | 18.4 | 23.2 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 24.9 | 31.4 | 50 | 3.49 | √ | 正常 | 2.04 | 2.57 | 5 | 0.28 | √ | 正常 | 9.12 | 140840 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 19 | 16.9 | 21.8 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 32.6 | 42.3 | 50 | 4.56 | √ | 正常 | 2.06 | 2.67 | 5 | 0.287 | √ | 正常 | 9.4 | 139562 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 20 | 18.9 | 23.7 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 32.6 | 41 | 50 | 4.52 | √ | 正常 | 2.01 | 2.53 | 5 | 0.278 | √ | 正常 | 9.05 | 138716 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 21 | 19.5 | 24.6 | 35 | 2.71 | √ | 正常 | 31.4 | 39.6 | 50 | 4.39 | √ | 正常 | 2 | 2.52 | 5 | 0.277 | √ | 正常 | 9.12 | 139375 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 22 | 18.9 | 24.7 | 35 | 2.77 | √ | 正常 | 30.5 | 40.1 | 50 | 4.5 | √ | 正常 | 1.95 | 2.56 | 5 | 0.287 | √ | 正常 | 9.58 | 147425 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-14 23 | 17 | 21.7 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 31.9 | 40.6 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 2.08 | 2.66 | 5 | 0.286 | √ | 正常 | 9.22 | 138009 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 00 | 14.6 | 18.5 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 29.5 | 37.7 | 50 | 4.03 | √ | 正常 | 1.92 | 2.44 | 5 | 0.259 | √ | 正常 | 9.23 | 139097 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 01 | 14.6 | 18.7 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 29.6 | 37.7 | 50 | 4.31 | √ | 正常 | 2.22 | 2.83 | 5 | 0.318 | √ | 正常 | 9.23 | 144965 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 02 | 14.6 | 19.8 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 31 | 41.8 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 2.32 | 3.13 | 5 | 0.328 | √ | 正常 | 9.88 | 142202 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 03 | 14.2 | 18.7 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 31.1 | 41.1 | 50 | 4.57 | √ | 正常 | 2.09 | 2.76 | 5 | 0.302 | √ | 正常 | 9.65 | 146764 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 04 | 14.6 | 19.2 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 31.2 | 41 | 50 | 4.49 | √ | 正常 | 1.82 | 2.4 | 5 | 0.258 | √ | 正常 | 9.59 | 143383 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 05 | 13.1 | 18.1 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 28.2 | 39 | 50 | 4.26 | √ | 正常 | 1.75 | 2.42 | 5 | 0.258 | √ | 正常 | 10.2 | 150261 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 06 | 11.3 | 15 | 35 | 1.67 | √ | 正常 | 26.8 | 35.5 | 50 | 3.97 | √ | 正常 | 1.4 | 1.85 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 9.61 | 149716 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 07 | 13.8 | 18.4 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 31.8 | 42.5 | 50 | 4.78 | √ | 正常 | 1.29 | 1.73 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 9.77 | 151568 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 08 | 14.6 | 19.7 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 25.2 | 34 | 50 | 3.35 | √ | 正常 | 1.53 | 2.07 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 9.88 | 133812 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 09 | 16.9 | 21.2 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 32 | 39.9 | 50 | 4.39 | √ | 正常 | 1.52 | 1.9 | 5 | 0.207 | √ | 正常 | 8.98 | 137808 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 10 | 15.5 | 20.5 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 30.4 | 40.1 | 50 | 4.31 | √ | 正常 | 1.5 | 1.97 | 5 | 0.211 | √ | 正常 | 9.6 | 141973 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 11 | 13 | 16.9 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 29.7 | 38.7 | 50 | 4.17 | √ | 正常 | 1.51 | 1.97 | 5 | 0.21 | √ | 正常 | 9.47 | 139822 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 12 | 12.8 | 16.4 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 27.2 | 35 | 50 | 4.16 | √ | 正常 | 1.35 | 1.73 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 9.32 | 150501 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 13 | 12 | 14.8 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 32.5 | 40.1 | 50 | 4.98 | √ | 正常 | 1.24 | 1.53 | 5 | 0.187 | √ | 正常 | 8.83 | 152508 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 14 | 16.7 | 20.5 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 34.6 | 42.5 | 50 | 4.96 | √ | 正常 | 1.28 | 1.58 | 5 | 0.181 | √ | 正常 | 8.77 | 143105 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 15 | 17.2 | 20.8 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 34.4 | 41.6 | 50 | 4.82 | √ | 正常 | 1.48 | 1.8 | 5 | 0.206 | √ | 正常 | 8.61 | 140875 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 16 | 18.2 | 22.9 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 33.7 | 42.4 | 50 | 4.59 | √ | 正常 | 1.62 | 2.03 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 9.07 | 135996 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 17 | 16.5 | 21 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 33.9 | 43.1 | 50 | 4.74 | √ | 正常 | 1.62 | 2.06 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 9.2 | 139543 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 18 | 16.3 | 21 | 35 | 2.45 | √ | 正常 | 33.4 | 43 | 50 | 5.08 | √ | 正常 | 1.73 | 2.23 | 5 | 0.258 | √ | 正常 | 9.35 | 151966 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 19 | 17 | 21.4 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 35.7 | 45 | 50 | 5.07 | √ | 正常 | 1.8 | 2.26 | 5 | 0.253 | √ | 正常 | 9.09 | 141909 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 20 | 16.5 | 21.5 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 28.8 | 37.7 | 50 | 4.14 | √ | 正常 | 2.1 | 2.74 | 5 | 0.298 | √ | 正常 | 9.52 | 143116 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 21 | 17.2 | 21.5 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 35 | 43.9 | 50 | 5.35 | √ | 正常 | 1.94 | 2.43 | 5 | 0.293 | √ | 正常 | 9.03 | 153372 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 22 | 15.3 | 20 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 30.4 | 39.8 | 50 | 4.9 | √ | 正常 | 1.74 | 2.28 | 5 | 0.279 | √ | 正常 | 9.52 | 161390 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-15 23 | 16.8 | 20.8 | 35 | 2.55 | √ | 正常 | 33.8 | 41.8 | 50 | 5.1 | √ | 正常 | 1.86 | 2.3 | 5 | 0.28 | √ | 正常 | 8.85 | 151395 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 00 | 12.5 | 15.9 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 29.9 | 38.1 | 50 | 4.55 | √ | 正常 | 1.47 | 1.87 | 5 | 0.222 | √ | 正常 | 9.26 | 152565 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 01 | 13.6 | 17.2 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 30 | 38 | 50 | 4.34 | √ | 正常 | 1.68 | 2.12 | 5 | 0.241 | √ | 正常 | 9.16 | 144737 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 02 | 12.7 | 16.5 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 29.3 | 38 | 50 | 4.51 | √ | 正常 | 1.72 | 2.22 | 5 | 0.261 | √ | 正常 | 9.44 | 153913 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 03 | 13.1 | 17.9 | 35 | 2 | √ | 正常 | 30 | 41 | 50 | 4.59 | √ | 正常 | 1.61 | 2.2 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 9.99 | 153062 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 04 | 14.3 | 19.6 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 26.1 | 35.9 | 50 | 4.14 | √ | 正常 | 1.6 | 2.19 | 5 | 0.251 | √ | 正常 | 10.1 | 158381 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 05 | 14.1 | 19.5 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 28.6 | 39.7 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 3.14 | 4.33 | 5 | 0.49 | √ | 正常 | 10.2 | 156878 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 06 | 15.7 | 20.3 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 28.8 | 37.4 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 2.75 | 3.67 | 5 | 0.429 | √ | 正常 | 9.45 | 155204 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 07 | 16.9 | 21.9 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 27.9 | 36.1 | 50 | 3.9 | √ | 正常 | 0.7 | 0.9 | 5 | 0.0987 | √ | 正常 | 9.42 | 143338 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 08 | 14.4 | 18.6 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 25.5 | 32.9 | 50 | 4 | √ | 正常 | 14.3 | 18.4 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.33 | 160066 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 09 | 18.5 | 23.2 | 35 | 2.54 | √ | 正常 | 29 | 36.4 | 50 | 3.97 | √ | 正常 | 1.24 | 1.59 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.01 | 136886 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 10 | 18.9 | 23.1 | 35 | 2.61 | √ | 正常 | 29.4 | 36 | 50 | 4.08 | √ | 正常 | 0.0258 | 0.0316 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 8.75 | 139470 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 11 | 16.9 | 21.8 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 25.8 | 33.2 | 50 | 3.58 | √ | 正常 | 0.001 | 0.0013 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.33 | 136563 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 12 | 15.5 | 19.4 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 25 | 31.3 | 50 | 3.53 | √ | 正常 | -0.004 | -0.005 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.02 | 144918 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 13 | 18.8 | 23.2 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 28.6 | 35.3 | 50 | 3.72 | √ | 正常 | -0.0049 | -0.0061 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 8.87 | 130063 | 10.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 14 | 16.5 | 21.2 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 27.1 | 34.8 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | -0.0052 | -0.0067 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.34 | 150534 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 15 | 17.8 | 22.8 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 29.7 | 38.1 | 50 | 4.14 | √ | 正常 | -0.0055 | -0.007 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.32 | 142008 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 16 | 23.6 | 30 | 35 | 3.6 | √ | 正常 | 34.5 | 43.8 | 50 | 5.33 | √ | 正常 | 1.96 | 2.51 | 5 | 0.332 | √ | 正常 | 9.18 | 157126 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 17 | 33.6 | 41.8 | 35 | 4.64 | √ | 正常 | 29.9 | 37.4 | 50 | 4.12 | √ | 正常 | 0.686 | 0.858 | 5 | 0.0942 | √ | 正常 | 9 | 137764 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 18 | 12 | 14.8 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 26.9 | 33.1 | 50 | 4.17 | √ | 正常 | 0.785 | 0.964 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 8.78 | 154811 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 19 | 12.4 | 15.1 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 32.4 | 39.7 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 0.878 | 1.07 | 5 | 0.122 | √ | 正常 | 8.73 | 139498 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 20 | 12.7 | 15.4 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 31.8 | 38.9 | 50 | 4.35 | √ | 正常 | 0.852 | 1.04 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 8.71 | 136562 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 21 | 10.2 | 13 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 27.3 | 34.9 | 50 | 4.49 | √ | 正常 | 0.762 | 0.972 | 5 | 0.127 | √ | 正常 | 9.23 | 167601 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 22 | 13 | 16.1 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 32.3 | 40.1 | 50 | 5.08 | √ | 正常 | 0.531 | 0.672 | 5 | 0.0819 | √ | 正常 | 8.91 | 156925 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-16 23 | 12.8 | 16.7 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 29.5 | 38.9 | 50 | 4.45 | √ | 正常 | 9.53 | 12.6 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.58 | 150694 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 00 | 11.3 | 15.2 | 35 | 1.68 | √ | 正常 | 26.2 | 35.4 | 50 | 3.92 | √ | 正常 | 10.7 | 14.4 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.88 | 149182 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 01 | 12.6 | 16.3 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 29.7 | 38.5 | 50 | 4.28 | √ | 正常 | 5.84 | 7.65 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.45 | 147268 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 02 | 14.5 | 18.7 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 30.4 | 39.3 | 50 | 4.38 | √ | 正常 | -0.01 | -0.0164 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.36 | 146355 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 03 | 14 | 18.7 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 29 | 38.6 | 50 | 4.06 | √ | 正常 | -0.138 | -0.183 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.72 | 142661 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 04 | 13.9 | 18.6 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 28.2 | 37.8 | 50 | 4.24 | √ | 正常 | -0.146 | -0.195 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.79 | 149710 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 05 | 14.5 | 19.3 | 35 | 2.13 | √ | 正常 | 29.7 | 39.6 | 50 | 4.43 | √ | 正常 | -0.151 | -0.202 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.72 | 149030 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 06 | 15.1 | 20.6 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 28.7 | 39.2 | 50 | 4.25 | √ | 正常 | -0.15 | -0.205 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.98 | 147775 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 07 | 16.6 | 21.9 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 29.9 | 39.6 | 50 | 4.08 | √ | 正常 | -0.143 | -0.189 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.66 | 136212 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 08 | 11.3 | 15.8 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 25.9 | 36.3 | 50 | 3.85 | √ | 正常 | -0.0748 | -0.104 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 10.3 | 147218 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 09 | 16.4 | 20.5 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 27 | 33.8 | 50 | 3.62 | √ | 正常 | -0.0077 | -0.0096 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 8.98 | 133974 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 10 | 18.4 | 24.3 | 35 | 2.73 | √ | 正常 | 25.7 | 34.1 | 50 | 3.76 | √ | 正常 | -0.008 | -0.0106 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.66 | 147161 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 11 | 20.3 | 27.3 | 35 | 2.73 | √ | 正常 | 26 | 35 | 50 | 3.36 | √ | 正常 | 0.42 | 0.574 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.85 | 131993 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 12 | 12.4 | 18.1 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 23.2 | 33.7 | 50 | 3.66 | √ | 正常 | 1.25 | 1.82 | 5 | 0.196 | √ | 正常 | 10.7 | 157778 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 13 | 20.5 | 26.4 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 24.1 | 31.2 | 50 | 2.73 | √ | 正常 | 1.53 | 1.98 | 5 | 0.174 | √ | 正常 | 9.39 | 113568 | 8.93
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 14 | 20.6 | 27.3 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 27.9 | 36.8 | 50 | 4.17 | √ | 正常 | 1.51 | 1.99 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 9.64 | 147322 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 15 | 16.7 | 22.4 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 28.1 | 37.7 | 50 | 3.89 | √ | 正常 | 1.63 | 2.19 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 9.81 | 138602 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 16 | 18.2 | 23.2 | 35 | 3.18 | √ | 正常 | 25.5 | 32.5 | 50 | 4.47 | √ | 正常 | 1.59 | 2.03 | 5 | 0.279 | √ | 正常 | 9.21 | 175439 | 14
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 17 | 19.2 | 24 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 32.1 | 40.3 | 50 | 4.83 | √ | 正常 | 1.56 | 1.96 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 9.05 | 153492 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 18 | 17.4 | 21 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 35.8 | 43.1 | 50 | 4.69 | √ | 正常 | 1.63 | 1.96 | 5 | 0.213 | √ | 正常 | 8.54 | 131164 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 19 | 17 | 20.9 | 35 | 2.57 | √ | 正常 | 32.5 | 40.1 | 50 | 5.08 | √ | 正常 | 1.65 | 2.03 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 8.82 | 156771 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 20 | 18.6 | 23 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 32.1 | 39.7 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 1.62 | 2 | 5 | 0.246 | √ | 正常 | 8.86 | 153592 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 21 | 18.5 | 23.8 | 35 | 2.79 | √ | 正常 | 30.9 | 39.9 | 50 | 4.72 | √ | 正常 | 1.6 | 2.05 | 5 | 0.243 | √ | 正常 | 9.35 | 155457 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 22 | 16.6 | 21.6 | 35 | 2.59 | √ | 正常 | 31.8 | 41.5 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 1.52 | 1.97 | 5 | 0.239 | √ | 正常 | 9.48 | 158928 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-17 23 | 15.2 | 20.3 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 30.4 | 40.5 | 50 | 4.43 | √ | 正常 | 1.53 | 2.04 | 5 | 0.224 | √ | 正常 | 9.72 | 146937 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 00 | 14.7 | 19.9 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 28.4 | 38.3 | 50 | 4.19 | √ | 正常 | 1.58 | 2.13 | 5 | 0.229 | √ | 正常 | 9.87 | 146248 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 01 | 13 | 17.3 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 27 | 36.1 | 50 | 4.24 | √ | 正常 | 1.5 | 2 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 9.75 | 157624 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 02 | 15.7 | 20.5 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 31.1 | 40.6 | 50 | 4.45 | √ | 正常 | 1.57 | 2.06 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 9.51 | 142902 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 03 | 14.8 | 19.5 | 35 | 2.16 | √ | 正常 | 32 | 42.2 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 1.55 | 2.04 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 9.62 | 148513 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 04 | 16.1 | 21.9 | 35 | 2.41 | √ | 正常 | 26.1 | 35.5 | 50 | 3.88 | √ | 正常 | 1.53 | 2.08 | 5 | 0.229 | √ | 正常 | 9.97 | 151743 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 05 | 18.3 | 23.9 | 35 | 2.5 | √ | 正常 | 29.6 | 38.8 | 50 | 4.06 | √ | 正常 | 1.52 | 1.98 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 9.51 | 137320 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 06 | 16.5 | 21.9 | 35 | 2.42 | √ | 正常 | 30.6 | 40.7 | 50 | 4.54 | √ | 正常 | 1.49 | 1.99 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 9.68 | 148122 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 07 | 17 | 22.6 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 26.5 | 35.2 | 50 | 3.71 | √ | 正常 | 1.54 | 2.04 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 9.67 | 141338 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 08 | 13.6 | 18 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 31.8 | 42.2 | 50 | 4.83 | √ | 正常 | 1.44 | 1.91 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 9.68 | 151755 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 09 | 15.3 | 21.2 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 31.3 | 43.3 | 50 | 4.27 | √ | 正常 | 1.58 | 2.19 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 10.2 | 136742 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 10 | 14.9 | 20.6 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 30.1 | 41.4 | 50 | 4.3 | √ | 正常 | 1.53 | 2.11 | 5 | 0.217 | √ | 正常 | 10.1 | 143035 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 11 | 14.8 | 20.2 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 28.1 | 38.7 | 50 | 3.76 | √ | 正常 | 1.58 | 2.18 | 5 | 0.211 | √ | 正常 | 10.1 | 135880 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 12 | 14.4 | 20.4 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 28.3 | 40 | 50 | 3.74 | √ | 正常 | 1.63 | 2.31 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 10.4 | 132391 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 13 | 10.9 | 16 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 25.5 | 37.5 | 50 | 4.27 | √ | 正常 | 1.42 | 2.11 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 10.8 | 166400 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 14 | 12.2 | 17.6 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 25.9 | 38.1 | 50 | 3.96 | √ | 正常 | 1.43 | 2.08 | 5 | 0.213 | √ | 正常 | 10.7 | 149568 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 15 | 14.8 | 21.2 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 27.5 | 39.4 | 50 | 3.89 | √ | 正常 | 1.39 | 1.99 | 5 | 0.196 | √ | 正常 | 10.5 | 141438 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 16 | 15 | 20 | 35 | 1.97 | √ | 正常 | 28.3 | 37.7 | 50 | 3.74 | √ | 正常 | 1.3 | 1.73 | 5 | 0.171 | √ | 正常 | 9.73 | 132218 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 17 | 15.3 | 18.9 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 28.8 | 35.6 | 50 | 3.62 | √ | 正常 | 1.33 | 1.64 | 5 | 0.166 | √ | 正常 | 8.85 | 125281 | 10.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 18 | 21.1 | 27.2 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 29.3 | 37.7 | 50 | 3.71 | √ | 正常 | 1 | 1.29 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 9.33 | 127549 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 19 | 21.8 | 27.5 | 35 | 2.81 | √ | 正常 | 29.4 | 37 | 50 | 3.78 | √ | 正常 | 1.14 | 1.43 | 5 | 0.146 | √ | 正常 | 9.09 | 128798 | 10.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 20 | 23.3 | 29 | 35 | 2.86 | √ | 正常 | 31.9 | 39.9 | 50 | 3.92 | √ | 正常 | 1.29 | 1.61 | 5 | 0.158 | √ | 正常 | 8.98 | 122722 | 9.76
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 21 | 16 | 20.2 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 29.4 | 37.1 | 50 | 4.04 | √ | 正常 | 1.36 | 1.72 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 9.11 | 137523 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 22 | 13 | 16.7 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 29.2 | 37.5 | 50 | 4.17 | √ | 正常 | 1.44 | 1.85 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 9.32 | 142639 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-18 23 | 21.4 | 26.5 | 35 | 3.35 | √ | 正常 | 31.7 | 39.2 | 50 | 4.96 | √ | 正常 | 1.56 | 1.93 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 8.9 | 157193 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 00 | 20.9 | 25.4 | 35 | 3.43 | √ | 正常 | 33.7 | 41 | 50 | 5.52 | √ | 正常 | 1.68 | 2.05 | 5 | 0.277 | √ | 正常 | 8.67 | 164291 | 13.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 01 | 16.6 | 21.3 | 35 | 2.56 | √ | 正常 | 31.5 | 40.8 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 1.64 | 2.12 | 5 | 0.253 | √ | 正常 | 9.33 | 155654 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 02 | 17.5 | 22.2 | 35 | 2.71 | √ | 正常 | 33.7 | 43 | 50 | 5.34 | √ | 正常 | 1.54 | 1.96 | 5 | 0.24 | √ | 正常 | 9.22 | 158377 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 03 | 17.9 | 23.5 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 32.8 | 43.1 | 50 | 4.45 | √ | 正常 | 1.66 | 2.18 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 9.55 | 135969 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 04 | 19.2 | 24.7 | 35 | 2.92 | √ | 正常 | 25.1 | 32.3 | 50 | 3.83 | √ | 正常 | 1.63 | 2.11 | 5 | 0.249 | √ | 正常 | 9.36 | 153073 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 05 | 19.2 | 24.9 | 35 | 2.97 | √ | 正常 | 32.8 | 42.6 | 50 | 5.14 | √ | 正常 | 1.45 | 1.89 | 5 | 0.227 | √ | 正常 | 9.42 | 156489 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 06 | 20 | 26.3 | 35 | 3.02 | √ | 正常 | 34.1 | 44.9 | 50 | 5.21 | √ | 正常 | 1.5 | 1.98 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 9.6 | 152165 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 07 | 21.4 | 27.4 | 35 | 3.31 | √ | 正常 | 30.8 | 39.6 | 50 | 4.79 | √ | 正常 | 1.65 | 2.12 | 5 | 0.256 | √ | 正常 | 9.27 | 155544 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 08 | 20.4 | 26.9 | 35 | 2.95 | √ | 正常 | 30.7 | 40.6 | 50 | 4.44 | √ | 正常 | 1.81 | 2.41 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 9.66 | 144899 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 09 | 18.4 | 25.4 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 30.2 | 41.6 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 1.79 | 2.47 | 5 | 0.279 | √ | 正常 | 10.1 | 156748 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 10 | 12.6 | 16.1 | 35 | 1.88 | √ | 正常 | 28.2 | 36 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 1.42 | 1.81 | 5 | 0.211 | √ | 正常 | 9.24 | 151343 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 11 | 13.6 | 18.4 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 30.2 | 41.1 | 50 | 4.15 | √ | 正常 | 1.53 | 2.07 | 5 | 0.209 | √ | 正常 | 9.94 | 137363 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 12 | 18 | 23.8 | 35 | 2.61 | √ | 正常 | 26.4 | 35 | 50 | 3.84 | √ | 正常 | 1.62 | 2.15 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 9.71 | 145248 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 13 | 20.9 | 26.4 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 28.5 | 36.3 | 50 | 3.39 | √ | 正常 | 5.69 | 7.46 | 5 | 0.49 | 技术规范修约 | 校准 | 12 | 151284 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 14 | 16.6 | 22.7 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 29.1 | 39.9 | 50 | 4.18 | √ | 正常 | 1.65 | 2.18 | 5 | 0.27 | √ | 正常 | 9.45 | 167611 | 13.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 15 | 16.8 | 22.6 | 35 | 2.72 | √ | 正常 | 25.4 | 34.1 | 50 | 4.11 | √ | 正常 | 1.48 | 1.99 | 5 | 0.24 | √ | 正常 | 9.82 | 162375 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 16 | 20.6 | 26.3 | 35 | 3.01 | √ | 正常 | 28.2 | 36 | 50 | 4.11 | √ | 正常 | 1.68 | 2.14 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 9.24 | 145736 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 17 | 22.3 | 28 | 35 | 3.33 | √ | 正常 | 29.5 | 37 | 50 | 4.4 | √ | 正常 | 1.76 | 2.21 | 5 | 0.262 | √ | 正常 | 9.06 | 149142 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 18 | 18.6 | 23.5 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 30.1 | 37.9 | 50 | 4.58 | √ | 正常 | 1.52 | 1.91 | 5 | 0.231 | √ | 正常 | 9.09 | 151893 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 19 | 21.2 | 26.4 | 35 | 3.29 | √ | 正常 | 26.8 | 33.3 | 50 | 4.22 | √ | 正常 | 1.53 | 1.9 | 5 | 0.239 | √ | 正常 | 8.93 | 156967 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 20 | 21.8 | 26.4 | 35 | 3.31 | √ | 正常 | 31.3 | 38 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 1.62 | 1.96 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 8.65 | 151854 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 21 | 18.4 | 22.8 | 35 | 2.93 | √ | 正常 | 28.9 | 35.8 | 50 | 4.64 | √ | 正常 | 1.56 | 1.93 | 5 | 0.249 | √ | 正常 | 8.88 | 160619 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 22 | 18.8 | 23.4 | 35 | 2.86 | √ | 正常 | 30.2 | 37.6 | 50 | 4.63 | √ | 正常 | 1.07 | 1.34 | 5 | 0.165 | √ | 正常 | 8.95 | 153203 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-19 23 | 18.2 | 21.8 | 35 | 2.78 | √ | 正常 | 30.6 | 36.7 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 5.6 | 6.87 | 5 | 0.853 | √ | 正常 | 8.49 | 155132 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 00 | 19.9 | 24 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 31.1 | 37.6 | 50 | 4.61 | √ | 正常 | 0.823 | 0.992 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 8.57 | 148465 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 01 | 20.4 | 25.5 | 35 | 3.03 | √ | 正常 | 29.8 | 37.4 | 50 | 4.49 | √ | 正常 | -0.0094 | -0.0112 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.05 | 150313 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 02 | 23.5 | 29.3 | 35 | 3.33 | √ | 正常 | 30.8 | 38.6 | 50 | 4.38 | √ | 正常 | -0.0436 | -0.0545 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9 | 141999 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 03 | 21.4 | 26.8 | 35 | 3.17 | √ | 正常 | 32.1 | 40.3 | 50 | 4.78 | √ | 正常 | -0.0577 | -0.0723 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.03 | 149582 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 04 | 21.9 | 27.2 | 35 | 3.52 | √ | 正常 | 28.5 | 35.3 | 50 | 4.6 | √ | 正常 | -0.085 | -0.105 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 8.88 | 161688 | 12.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 05 | 21.8 | 27.5 | 35 | 3.33 | √ | 正常 | 31.6 | 39.8 | 50 | 4.85 | √ | 正常 | -0.0944 | -0.119 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.09 | 153981 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 06 | 16.2 | 21.8 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 31.8 | 42.7 | 50 | 4.73 | √ | 正常 | -0.0952 | -0.128 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.81 | 151359 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 07 | 13.2 | 16.5 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 32.2 | 40.2 | 50 | 4.46 | √ | 正常 | -0.0874 | -0.109 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9 | 148266 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 08 | 13.1 | 16.9 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 33.3 | 43 | 50 | 4.98 | √ | 正常 | -0.0731 | -0.0942 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.39 | 149821 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 09 | 12.1 | 15.6 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 30.5 | 39.3 | 50 | 4.45 | √ | 正常 | -0.0394 | -0.0509 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.36 | 148110 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 10 | 12.7 | 16.2 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 30.7 | 39.1 | 50 | 4.3 | √ | 正常 | 1.83 | 2.33 | 5 | 0.255 | √ | 正常 | 9.23 | 140046 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 11 | 11.3 | 15.3 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 29.7 | 40.3 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 1.82 | 2.46 | 5 | 0.256 | √ | 正常 | 9.92 | 145971 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 12 | 16.5 | 22.5 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 29.1 | 39.7 | 50 | 4.42 | √ | 正常 | 1.86 | 2.54 | 5 | 0.278 | √ | 正常 | 10 | 152953 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 13 | 14.4 | 19 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 27.9 | 36.9 | 50 | 4.13 | √ | 正常 | 1.82 | 2.4 | 5 | 0.266 | √ | 正常 | 9.64 | 147269 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 14 | 14.7 | 19.7 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 32.6 | 43.8 | 50 | 4.6 | √ | 正常 | 2.07 | 2.77 | 5 | 0.289 | √ | 正常 | 9.81 | 143898 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 15 | 11.4 | 15.1 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 30.6 | 40.8 | 50 | 4.66 | √ | 正常 | 1.55 | 2.07 | 5 | 0.232 | √ | 正常 | 9.73 | 151890 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 16 | 16.5 | 20.8 | 35 | 2.42 | √ | 正常 | 29.8 | 38 | 50 | 4.37 | √ | 正常 | 1.56 | 1.98 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 9.18 | 146610 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 17 | 19 | 22.8 | 35 | 2.75 | √ | 正常 | 28.6 | 34.3 | 50 | 4.16 | √ | 正常 | 1.65 | 1.98 | 5 | 0.239 | √ | 正常 | 8.5 | 145468 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 18 | 20.6 | 24.8 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 31.9 | 38.4 | 50 | 4.79 | √ | 正常 | 1.71 | 2.06 | 5 | 0.256 | √ | 正常 | 8.55 | 150932 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 19 | 17.5 | 20.8 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 35.5 | 42.1 | 50 | 5.62 | √ | 正常 | 1.56 | 1.86 | 5 | 0.246 | √ | 正常 | 8.35 | 158164 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 20 | 16.3 | 19.4 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 30.4 | 36.1 | 50 | 4.51 | √ | 正常 | 1.6 | 1.9 | 5 | 0.236 | √ | 正常 | 8.35 | 153469 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 21 | 15.7 | 18.8 | 35 | 2.26 | √ | 正常 | 28.5 | 34 | 50 | 4.11 | √ | 正常 | 1.58 | 1.89 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 8.43 | 144198 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 22 | 16.7 | 19.9 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 26.8 | 31.9 | 50 | 4 | √ | 正常 | 1.53 | 1.83 | 5 | 0.227 | √ | 正常 | 8.42 | 154461 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-20 23 | 16 | 19.1 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 31.5 | 37.8 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 1.63 | 1.96 | 5 | 0.232 | √ | 正常 | 8.47 | 144805 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 00 | 14.8 | 18.1 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 29.6 | 36.1 | 50 | 4.55 | √ | 正常 | 1.57 | 1.92 | 5 | 0.239 | √ | 正常 | 8.72 | 153651 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 01 | 16 | 20.2 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 30.4 | 38.4 | 50 | 4.4 | √ | 正常 | 1.68 | 2.13 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 9.14 | 144747 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 02 | 15.4 | 20.6 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 31 | 41.1 | 50 | 4.73 | √ | 正常 | 1.57 | 2.09 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 9.71 | 152853 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 03 | 14.8 | 20.8 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 28.2 | 39.5 | 50 | 4.47 | √ | 正常 | 1.54 | 2.16 | 5 | 0.241 | √ | 正常 | 10.3 | 157992 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 04 | 14.9 | 20.3 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 28.4 | 38.6 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 1.59 | 2.16 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 9.94 | 150194 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 05 | 16.6 | 21.3 | 35 | 2.45 | √ | 正常 | 29.1 | 37.4 | 50 | 4.31 | √ | 正常 | 1.68 | 2.16 | 5 | 0.249 | √ | 正常 | 9.32 | 150262 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 06 | 13.4 | 16.8 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 29.7 | 37.2 | 50 | 4.5 | √ | 正常 | 1.55 | 1.94 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 9.01 | 151774 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 07 | 19.8 | 25.5 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 31.7 | 40.7 | 50 | 4.65 | √ | 正常 | 1.56 | 2.01 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 9.32 | 147323 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 08 | 19 | 24.8 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 31.1 | 40.6 | 50 | 4.66 | √ | 正常 | 1.53 | 2 | 5 | 0.227 | √ | 正常 | 9.51 | 149909 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 09 | 16.2 | 20.8 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 33.6 | 43.1 | 50 | 4.81 | √ | 正常 | 1.59 | 2.04 | 5 | 0.225 | √ | 正常 | 9.32 | 143148 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 10 | 16.7 | 21.6 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 34.7 | 44.7 | 50 | 4.74 | √ | 正常 | 1.91 | 2.46 | 5 | 0.26 | √ | 正常 | 9.36 | 136439 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 11 | 17.6 | 22.9 | 35 | 2.44 | √ | 正常 | 30.2 | 39.3 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 2.05 | 2.67 | 5 | 0.284 | √ | 正常 | 9.48 | 139062 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 12 | 19.6 | 25.8 | 35 | 2.82 | √ | 正常 | 30.6 | 40.2 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 4.64 | 5.98 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.58 | 144511 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 13 | 17 | 22.2 | 35 | 2.42 | √ | 正常 | 25.4 | 33.3 | 50 | 3.63 | √ | 正常 | -1.68 | -2.18 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.53 | 144249 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 14 | 15.7 | 20 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 30 | 38.4 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | -0.404 | -0.519 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.26 | 145192 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 15 | 16.4 | 20.7 | 35 | 2.44 | √ | 正常 | 31.1 | 39 | 50 | 4.63 | √ | 正常 | -2.02 | -2.53 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.05 | 149214 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 16 | 20.2 | 25.4 | 35 | 2.96 | √ | 正常 | 30.8 | 38.7 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | -5.69 | -7.15 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.06 | 147292 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 17 | 18 | 22.9 | 35 | 2.57 | √ | 正常 | 28.9 | 36.8 | 50 | 4.21 | √ | 正常 | -6.02 | -7.61 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.22 | 145785 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 18 | 18.6 | 23.7 | 35 | 2.79 | √ | 正常 | 30.5 | 38.9 | 50 | 4.61 | √ | 正常 | 0.228 | 0.29 | 5 | 0.0344 | √ | 正常 | 9.23 | 151212 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 19 | 20.2 | 25.3 | 35 | 2.84 | √ | 正常 | 30.7 | 38.3 | 50 | 4.32 | √ | 正常 | 0.26 | 0.324 | 5 | 0.0367 | √ | 正常 | 8.99 | 140922 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 20 | 22.6 | 28.1 | 35 | 3.16 | √ | 正常 | 29.3 | 36.4 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 0.259 | 0.322 | 5 | 0.036 | √ | 正常 | 8.92 | 139893 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 21 | 18.4 | 23.4 | 35 | 2.67 | √ | 正常 | 30.4 | 38.7 | 50 | 4.45 | √ | 正常 | 0.258 | 0.328 | 5 | 0.0376 | √ | 正常 | 9.2 | 146470 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 22 | 22 | 28.8 | 35 | 3.24 | √ | 正常 | 29.4 | 38.5 | 50 | 4.33 | √ | 正常 | 0.252 | 0.33 | 5 | 0.0367 | √ | 正常 | 9.54 | 147374 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-21 23 | 17.7 | 23.5 | 35 | 2.64 | √ | 正常 | 23.9 | 31.8 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 0.246 | 0.328 | 5 | 0.0373 | √ | 正常 | 9.73 | 151333 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 00 | 17.5 | 22.9 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 30.9 | 40.4 | 50 | 4.24 | √ | 正常 | 0.246 | 0.321 | 5 | 0.0337 | √ | 正常 | 9.5 | 137192 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 01 | 15.7 | 20.6 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 26.7 | 35.1 | 50 | 3.79 | √ | 正常 | 0.248 | 0.326 | 5 | 0.0356 | √ | 正常 | 9.59 | 141669 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 02 | 15.7 | 20.3 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 28.1 | 36.5 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 0.246 | 0.32 | 5 | 0.0358 | √ | 正常 | 9.43 | 145889 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 03 | 16.5 | 21.2 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 30.6 | 39.2 | 50 | 4.43 | √ | 正常 | 0.246 | 0.315 | 5 | 0.0359 | √ | 正常 | 9.3 | 144822 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 04 | 15.4 | 20.6 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 28.1 | 37.5 | 50 | 3.97 | √ | 正常 | 0.245 | 0.326 | 5 | 0.0353 | √ | 正常 | 9.75 | 141947 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 05 | 16.2 | 21.8 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 29.7 | 40 | 50 | 4.25 | √ | 正常 | 0.244 | 0.329 | 5 | 0.035 | √ | 正常 | 9.87 | 143117 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 06 | 17.2 | 22.9 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 28.1 | 37.4 | 50 | 4.08 | √ | 正常 | 0.244 | 0.325 | 5 | 0.0363 | √ | 正常 | 9.74 | 146262 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 07 | 16.1 | 20.5 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 30.8 | 39.4 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 0.246 | 0.314 | 5 | 0.0363 | √ | 正常 | 9.28 | 144883 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 08 | 16.3 | 20.5 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 32 | 40.2 | 50 | 4.59 | √ | 正常 | 0.248 | 0.311 | 5 | 0.035 | √ | 正常 | 9.04 | 143208 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 09 | 18.4 | 23 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 33.2 | 41.5 | 50 | 4.38 | √ | 正常 | 0.249 | 0.311 | 5 | 0.0318 | √ | 正常 | 9 | 132054 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 10 | 16.4 | 21.6 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 34.4 | 45.3 | 50 | 4.84 | √ | 正常 | 0.549 | 0.724 | 5 | 0.0793 | √ | 正常 | 9.61 | 140379 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 11 | 17.2 | 22 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 26.4 | 33.7 | 50 | 3.66 | √ | 正常 | 0.725 | 0.931 | 5 | 0.0987 | √ | 正常 | 9.27 | 139568 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 12 | 17.5 | 22.7 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 32.1 | 41.8 | 50 | 4.59 | √ | 正常 | 38.1 | 49.8 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.48 | 143416 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 13 | 17.9 | 24.2 | 35 | 2.67 | √ | 正常 | 30.2 | 40.9 | 50 | 4.55 | √ | 正常 | 37.7 | 50.5 | 5 | 0.853 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 9.91 | 151524 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 14 | 17.9 | 23.8 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 29.4 | 39.1 | 50 | 4.09 | √ | 正常 | 0.589 | 0.787 | 5 | 0.0833 | √ | 正常 | 9.71 | 138929 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 15 | 18.5 | 24.3 | 35 | 3.1 | √ | 正常 | 29.7 | 38.9 | 50 | 5.02 | √ | 正常 | 1.23 | 1.61 | 5 | 0.207 | √ | 正常 | 9.54 | 168736 | 13.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 16 | 23.2 | 29.5 | 35 | 3.34 | √ | 正常 | 29.5 | 37.5 | 50 | 4.34 | √ | 正常 | 1.29 | 1.65 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 9.21 | 146825 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 17 | 23 | 29.5 | 35 | 3.34 | √ | 正常 | 31.6 | 40.8 | 50 | 4.54 | √ | 正常 | 1.38 | 1.78 | 5 | 0.199 | √ | 正常 | 9.32 | 144262 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 18 | 20.8 | 26.1 | 35 | 3.26 | √ | 正常 | 30.7 | 38.5 | 50 | 4.83 | √ | 正常 | 1.33 | 1.66 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 9.02 | 157151 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 19 | 21.7 | 27.2 | 35 | 3.24 | √ | 正常 | 31.2 | 39 | 50 | 4.64 | √ | 正常 | 1.35 | 1.7 | 5 | 0.197 | √ | 正常 | 8.99 | 151586 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 20 | 23.7 | 29.1 | 35 | 3.68 | √ | 正常 | 31.5 | 38.8 | 50 | 4.91 | √ | 正常 | 1.33 | 1.62 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 8.75 | 155307 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 21 | 19 | 23.6 | 35 | 3 | √ | 正常 | 34.1 | 42.2 | 50 | 5.45 | √ | 正常 | 1.78 | 2.2 | 5 | 0.282 | √ | 正常 | 8.9 | 160030 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 22 | 19.1 | 24.1 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 35.5 | 44.7 | 50 | 5.31 | √ | 正常 | 1.83 | 2.31 | 5 | 0.273 | √ | 正常 | 9.09 | 149854 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-22 23 | 20.3 | 25.8 | 35 | 3.03 | √ | 正常 | 31.2 | 39.5 | 50 | 4.62 | √ | 正常 | 1.78 | 2.25 | 5 | 0.262 | √ | 正常 | 9.13 | 148060 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 00 | 22.5 | 29.3 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 33.6 | 43.7 | 50 | 4.56 | √ | 正常 | 1.89 | 2.45 | 5 | 0.255 | √ | 正常 | 9.45 | 135591 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 01 | 26.2 | 34.8 | 35 | 3.87 | √ | 正常 | 31.1 | 41.1 | 50 | 4.58 | √ | 正常 | 1.84 | 2.43 | 5 | 0.266 | √ | 正常 | 9.64 | 146540 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 02 | 22 | 29.2 | 35 | 2.93 | √ | 正常 | 26.2 | 34.8 | 50 | 3.62 | √ | 正常 | 1.94 | 2.57 | 5 | 0.267 | √ | 正常 | 9.68 | 138691 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 03 | 21.3 | 28.8 | 35 | 3.03 | √ | 正常 | 18.4 | 25 | 50 | 2.63 | √ | 正常 | 1.88 | 2.54 | 5 | 0.265 | √ | 正常 | 9.91 | 142557 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 04 | 22.2 | 29.5 | 35 | 3.32 | √ | 正常 | 27.4 | 36.2 | 50 | 4.36 | √ | 正常 | 1.77 | 2.35 | 5 | 0.28 | √ | 正常 | 9.63 | 158447 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 05 | 21.2 | 27.2 | 35 | 3.32 | √ | 正常 | 26.1 | 33.6 | 50 | 4.01 | √ | 正常 | 1.68 | 2.16 | 5 | 0.257 | √ | 正常 | 9.31 | 155035 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 06 | 24.2 | 31.7 | 35 | 3.25 | √ | 正常 | 29.3 | 38.4 | 50 | 3.94 | √ | 正常 | 1.76 | 2.31 | 5 | 0.236 | √ | 正常 | 9.54 | 134378 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 07 | 21.4 | 26.7 | 35 | 2.86 | √ | 正常 | 31.4 | 39.2 | 50 | 4.17 | √ | 正常 | 1.65 | 2.05 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 8.96 | 132771 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 08 | 20.1 | 26.6 | 35 | 2.98 | √ | 正常 | 33 | 43.7 | 50 | 5 | √ | 正常 | 1.65 | 2.18 | 5 | 0.246 | √ | 正常 | 9.66 | 151042 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 09 | 17.6 | 22.4 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 32.4 | 41.7 | 50 | 4.52 | √ | 正常 | 1.76 | 2.26 | 5 | 0.241 | √ | 正常 | 9.29 | 138498 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 10 | 17.7 | 22.6 | 35 | 2.82 | √ | 正常 | 32.6 | 41.7 | 50 | 5.29 | √ | 正常 | 1.73 | 2.22 | 5 | 0.28 | √ | 正常 | 9.28 | 163105 | 13
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 11 | 11.6 | 15.1 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 28.5 | 36.9 | 50 | 4.42 | √ | 正常 | 1.58 | 2.05 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 9.42 | 155178 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 12 | 13.4 | 18.2 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 29.9 | 40.4 | 50 | 4.67 | √ | 正常 | 1.52 | 2.05 | 5 | 0.236 | √ | 正常 | 9.89 | 156522 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 13 | 13.6 | 20.1 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 25 | 36.8 | 50 | 3.82 | √ | 正常 | 1.45 | 2.14 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 10.8 | 153341 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 14 | 11 | 16.1 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 24.6 | 35.9 | 50 | 3.84 | √ | 正常 | 1.37 | 1.99 | 5 | 0.212 | √ | 正常 | 10.7 | 156450 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 15 | 14.6 | 20.8 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 30.4 | 43.2 | 50 | 5.21 | √ | 正常 | 1.35 | 1.92 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 10.4 | 170707 | 13.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 16 | 14.2 | 19.4 | 35 | 1.97 | √ | 正常 | 26.3 | 35.9 | 50 | 3.76 | √ | 正常 | 1.44 | 1.96 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 10 | 142874 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 17 | 13.6 | 17.7 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 32.2 | 42 | 50 | 4.66 | √ | 正常 | 1.54 | 2.01 | 5 | 0.222 | √ | 正常 | 9.48 | 144144 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 18 | 12.8 | 17.2 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 33.2 | 44.5 | 50 | 5.02 | √ | 正常 | 1.59 | 2.14 | 5 | 0.24 | √ | 正常 | 9.81 | 151386 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 19 | 12.4 | 16.8 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 27.5 | 37 | 50 | 4.49 | √ | 正常 | 1.47 | 1.98 | 5 | 0.239 | √ | 正常 | 9.87 | 164263 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 20 | 14.3 | 18.4 | 35 | 2.16 | √ | 正常 | 32.7 | 42.1 | 50 | 5.01 | √ | 正常 | 1.51 | 1.94 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 9.36 | 152749 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 21 | 15.5 | 19.5 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 34 | 42.6 | 50 | 5.16 | √ | 正常 | 1.52 | 1.9 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 9.02 | 152379 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 22 | 16.7 | 20.5 | 35 | 2.6 | √ | 正常 | 32.2 | 39.7 | 50 | 5.01 | √ | 正常 | 1.47 | 1.81 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 8.8 | 156578 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-23 23 | 16.9 | 20.8 | 35 | 2.41 | √ | 正常 | 35.7 | 44.1 | 50 | 5.12 | √ | 正常 | 1.51 | 1.87 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 8.82 | 144010 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 00 | 17.8 | 22.5 | 35 | 2.57 | √ | 正常 | 32.8 | 41.5 | 50 | 4.77 | √ | 正常 | 1.47 | 1.86 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 9.13 | 145489 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 01 | 19.2 | 24.9 | 35 | 2.64 | √ | 正常 | 32.7 | 42.3 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 1.67 | 2.17 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 9.43 | 137299 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 02 | 15.2 | 20.7 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 29.3 | 39.8 | 50 | 4.69 | √ | 正常 | 1.58 | 2.14 | 5 | 0.249 | √ | 正常 | 9.92 | 159701 | 12.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 03 | 16.6 | 22.4 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 31.3 | 42.3 | 50 | 4.51 | √ | 正常 | 1.63 | 2.2 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 9.88 | 144148 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 04 | 13.4 | 18.1 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 29.2 | 39.5 | 50 | 4.55 | √ | 正常 | 1.42 | 1.92 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 9.92 | 156643 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 05 | 15.4 | 21.3 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 28.9 | 40.1 | 50 | 4.16 | √ | 正常 | 1.48 | 2.05 | 5 | 0.212 | √ | 正常 | 10.2 | 144088 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 06 | 15.6 | 21.6 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 23.9 | 33.1 | 50 | 3.7 | √ | 正常 | 1.41 | 1.96 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 10.2 | 154362 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 07 | 15.3 | 20.2 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 27.5 | 36.3 | 50 | 3.88 | √ | 正常 | 1.34 | 1.77 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 9.63 | 141181 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 08 | 12.1 | 16.1 | 35 | 1.77 | √ | 正常 | 28.4 | 38 | 50 | 4.26 | √ | 正常 | 1.26 | 1.69 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 9.78 | 149764 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 09 | 13.3 | 18.8 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 28.1 | 40 | 50 | 3.88 | √ | 正常 | 1.42 | 2.02 | 5 | 0.196 | √ | 正常 | 10.4 | 140326 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 10 | 13.1 | 19.5 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 25.6 | 38.3 | 50 | 3.73 | √ | 正常 | 1.39 | 2.07 | 5 | 0.201 | √ | 正常 | 11 | 145815 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 11 | 11.3 | 16.2 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 26.2 | 37.6 | 50 | 3.52 | √ | 正常 | 1.33 | 1.9 | 5 | 0.177 | √ | 正常 | 10.5 | 136176 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 12 | 10.4 | 15 | 35 | 1.43 | √ | 正常 | 24.6 | 35.7 | 50 | 3.43 | √ | 正常 | 1.32 | 1.92 | 5 | 0.182 | √ | 正常 | 10.6 | 139003 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 13 | 13.8 | 19.2 | 35 | 1.68 | √ | 正常 | 27.9 | 38.7 | 50 | 3.4 | √ | 正常 | 1.36 | 1.89 | 5 | 0.165 | √ | 正常 | 10.2 | 124265 | 9.67
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 14 | 12.8 | 17.7 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 28.1 | 39.1 | 50 | 3.22 | √ | 正常 | 1.46 | 2.03 | 5 | 0.166 | √ | 正常 | 10.2 | 116374 | 9.09
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 15 | 13.1 | 17.7 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 24.6 | 33.3 | 50 | 3.04 | √ | 正常 | 1.56 | 2.11 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 9.88 | 123591 | 9.75
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 16 | 12 | 16.7 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 22.2 | 30.8 | 50 | 3.21 | √ | 正常 | 1.3 | 1.82 | 5 | 0.182 | √ | 正常 | 10.2 | 143925 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 17 | 12.2 | 16.3 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 24.8 | 33 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 1.17 | 1.55 | 5 | 0.143 | √ | 正常 | 9.69 | 126047 | 10.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 18 | 11.8 | 15.5 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 26.8 | 35.1 | 50 | 3.44 | √ | 正常 | 1.19 | 1.56 | 5 | 0.152 | √ | 正常 | 9.55 | 128503 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 19 | 10.1 | 13.4 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 24.4 | 32.5 | 50 | 3.26 | √ | 正常 | 1.11 | 1.48 | 5 | 0.148 | √ | 正常 | 9.73 | 137240 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 20 | 9.7 | 12.7 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 26.9 | 35.2 | 50 | 4.05 | √ | 正常 | 1.03 | 1.35 | 5 | 0.152 | √ | 正常 | 9.54 | 150358 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 21 | 10.5 | 14 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 20.7 | 27.9 | 50 | 3.26 | √ | 正常 | 1.01 | 1.35 | 5 | 0.154 | √ | 正常 | 9.81 | 154738 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 22 | 11.6 | 15.2 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 25.5 | 33.3 | 50 | 3.74 | √ | 正常 | 1.03 | 1.35 | 5 | 0.15 | √ | 正常 | 9.51 | 147098 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-24 23 | 10.7 | 13.6 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 23.7 | 30 | 50 | 3.44 | √ | 正常 | 0.948 | 1.2 | 5 | 0.136 | √ | 正常 | 9.17 | 144918 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 00 | 12.7 | 16.1 | 35 | 1.71 | √ | 正常 | 18.9 | 24 | 50 | 2.57 | √ | 正常 | 0.988 | 1.26 | 5 | 0.133 | √ | 正常 | 9.2 | 135811 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 01 | 13.6 | 17 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 25.9 | 32.3 | 50 | 3.66 | √ | 正常 | 1.11 | 1.39 | 5 | 0.156 | √ | 正常 | 8.97 | 141157 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 02 | 12.4 | 16.2 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 27 | 35.1 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 1.27 | 1.65 | 5 | 0.162 | √ | 正常 | 9.46 | 129264 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 03 | 12.7 | 16.8 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 20.6 | 27.3 | 50 | 2.96 | √ | 正常 | 1.2 | 1.59 | 5 | 0.172 | √ | 正常 | 9.65 | 144898 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 04 | 13.1 | 17.2 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 21.1 | 27.7 | 50 | 2.92 | √ | 正常 | 1.16 | 1.53 | 5 | 0.16 | √ | 正常 | 9.59 | 138327 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 05 | 13.2 | 17.4 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 22 | 29 | 50 | 2.91 | √ | 正常 | 1.24 | 1.63 | 5 | 0.162 | √ | 正常 | 9.6 | 131880 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 06 | 12.4 | 16 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 24.6 | 31.8 | 50 | 3.39 | √ | 正常 | 1.19 | 1.54 | 5 | 0.164 | √ | 正常 | 9.4 | 139924 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 07 | 10.6 | 14.1 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 24 | 32 | 50 | 3.25 | √ | 正常 | 1.18 | 1.58 | 5 | 0.16 | √ | 正常 | 9.75 | 137244 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 08 | 10.9 | 14.6 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 25.2 | 33.7 | 50 | 3.26 | √ | 正常 | 1.24 | 1.65 | 5 | 0.159 | √ | 正常 | 9.74 | 130062 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 09 | 11.1 | 14.8 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 21.2 | 28.3 | 50 | 2.61 | √ | 正常 | 1.26 | 1.68 | 5 | 0.153 | √ | 正常 | 9.77 | 123860 | 10
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 10 | 11.6 | 15.8 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 20.6 | 28.2 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 1.39 | 1.9 | 5 | 0.169 | √ | 正常 | 10 | 123571 | 10
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 11 | 11.6 | 16.6 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 15 | 21.4 | 50 | 1.82 | √ | 正常 | 1.44 | 2.06 | 5 | 0.175 | √ | 正常 | 10.5 | 123474 | 9.95
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 12 | 9.93 | 14.9 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 13.1 | 19.6 | 50 | 1.55 | √ | 正常 | 1.32 | 1.99 | 5 | 0.155 | √ | 正常 | 11 | 118792 | 9.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 13 | 11.2 | 15.2 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 16.2 | 22.1 | 50 | 1.67 | √ | 正常 | 1.31 | 1.79 | 5 | 0.132 | √ | 正常 | 10 | 104504 | 8.23
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 14 | 12.9 | 16.7 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 21.5 | 27.8 | 50 | 3.13 | √ | 正常 | 1.46 | 1.89 | 5 | 0.213 | √ | 正常 | 9.45 | 143326 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 15 | 7.25 | 8.97 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 28.1 | 34.6 | 50 | 4.95 | √ | 正常 | 1.2 | 1.48 | 5 | 0.211 | √ | 正常 | 8.81 | 176226 | 14
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 16 | 5.5 | 6.82 | 35 | 0.958 | √ | 正常 | 27.4 | 33.9 | 50 | 4.77 | √ | 正常 | 1.09 | 1.35 | 5 | 0.189 | √ | 正常 | 8.91 | 174273 | 14
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 17 | 5.88 | 7.41 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 27.7 | 34.9 | 50 | 4.78 | √ | 正常 | 1.09 | 1.37 | 5 | 0.185 | √ | 正常 | 9.08 | 172571 | 13.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 18 | 6.45 | 8.23 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 25.9 | 33.1 | 50 | 4.47 | √ | 正常 | 1.13 | 1.45 | 5 | 0.196 | √ | 正常 | 9.25 | 172484 | 14
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 19 | 5.59 | 7.18 | 35 | 0.973 | √ | 正常 | 26.3 | 33.6 | 50 | 4.58 | √ | 正常 | 0.956 | 1.23 | 5 | 0.166 | √ | 正常 | 9.26 | 174319 | 14
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 20 | 7.09 | 8.67 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 26 | 32 | 50 | 4.5 | √ | 正常 | 1.1 | 1.35 | 5 | 0.19 | √ | 正常 | 8.78 | 173258 | 13.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 21 | 7.18 | 8.56 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 29.3 | 35 | 50 | 4.45 | √ | 正常 | 1.04 | 1.25 | 5 | 0.159 | √ | 正常 | 8.39 | 153096 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 22 | 7.44 | 9.29 | 35 | 0.952 | √ | 正常 | 23.5 | 29.3 | 50 | 3.02 | √ | 正常 | 1.12 | 1.4 | 5 | 0.144 | √ | 正常 | 8.97 | 128574 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-25 23 | 6.35 | 8.65 | 35 | 0.931 | √ | 正常 | 23.5 | 32.2 | 50 | 3.51 | √ | 正常 | 0.998 | 1.37 | 5 | 0.148 | √ | 正常 | 9.99 | 149965 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 00 | 7.14 | 9.43 | 35 | 0.891 | √ | 正常 | 22.7 | 30.1 | 50 | 2.86 | √ | 正常 | 1.06 | 1.4 | 5 | 0.132 | √ | 正常 | 9.64 | 126397 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 01 | 7.04 | 9.46 | 35 | 0.879 | √ | 正常 | 17.4 | 23.3 | 50 | 2.2 | √ | 正常 | 1.07 | 1.44 | 5 | 0.133 | √ | 正常 | 9.82 | 128886 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 02 | 6.54 | 8.98 | 35 | 0.834 | √ | 正常 | 15.5 | 21.3 | 50 | 1.99 | √ | 正常 | 1.16 | 1.61 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 10.1 | 128475 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 03 | 7.26 | 9.94 | 35 | 0.912 | √ | 正常 | 19.1 | 26.2 | 50 | 2.41 | √ | 正常 | 1.19 | 1.63 | 5 | 0.15 | √ | 正常 | 10 | 126701 | 10.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 04 | 7.05 | 9.6 | 35 | 0.916 | √ | 正常 | 17.3 | 23.5 | 50 | 2.26 | √ | 正常 | 1.21 | 1.64 | 5 | 0.156 | √ | 正常 | 9.98 | 131172 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 05 | 6.52 | 9.16 | 35 | 0.933 | √ | 正常 | 17.6 | 24.8 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 1.25 | 1.76 | 5 | 0.18 | √ | 正常 | 10.3 | 145130 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 06 | 6.07 | 8.77 | 35 | 0.871 | √ | 正常 | 19.3 | 28 | 50 | 2.77 | √ | 正常 | 1.28 | 1.86 | 5 | 0.181 | √ | 正常 | 10.6 | 144338 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 07 | 5.62 | 8.36 | 35 | 0.735 | √ | 正常 | 17.8 | 26.4 | 50 | 2.3 | √ | 正常 | 1.31 | 1.95 | 5 | 0.166 | √ | 正常 | 10.9 | 131177 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 08 | 4.39 | 6.47 | 35 | 0.564 | √ | 正常 | 18 | 26.4 | 50 | 2.34 | √ | 正常 | 1.18 | 1.74 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 10.8 | 130705 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 09 | 4.75 | 7.48 | 35 | 0.557 | √ | 正常 | 19.4 | 30.7 | 50 | 2.31 | √ | 正常 | 1.22 | 1.92 | 5 | 0.142 | √ | 正常 | 11.5 | 119062 | 9.54
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 10 | 4.66 | 7.17 | 35 | 0.393 | √ | 正常 | 16.3 | 25.2 | 50 | 1.39 | √ | 正常 | 1.08 | 1.92 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 12.1 | 112952 | 8.92
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 11 | 5.7 | 7.51 | 35 | 0.676 | √ | 正常 | 16.8 | 22.4 | 50 | 1.81 | √ | 正常 | 1.1 | 1.44 | 5 | 0.131 | √ | 正常 | 9.51 | 118117 | 9.34
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 12 | 5.9 | 8.39 | 35 | 0.851 | √ | 正常 | 19.7 | 28 | 50 | 2.85 | √ | 正常 | 1.09 | 1.55 | 5 | 0.158 | √ | 正常 | 10.4 | 145143 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 13 | 6.95 | 9.35 | 35 | 0.883 | √ | 正常 | 18.3 | 24.6 | 50 | 2.37 | √ | 正常 | 1.49 | 1.99 | 5 | 0.195 | √ | 正常 | 9.85 | 131712 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 14 | 7.3 | 9.65 | 35 | 0.937 | √ | 正常 | 15 | 19.9 | 50 | 1.94 | √ | 正常 | 1.36 | 1.79 | 5 | 0.173 | √ | 正常 | 9.65 | 132906 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 15 | 7.97 | 10.7 | 35 | 0.94 | √ | 正常 | 20.7 | 27.9 | 50 | 2.47 | √ | 正常 | 1.48 | 1.99 | 5 | 0.175 | √ | 正常 | 9.85 | 120692 | 9.75
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 16 | 7.9 | 10.3 | 35 | 0.952 | √ | 正常 | 22.9 | 29.9 | 50 | 2.81 | √ | 正常 | 1.26 | 1.65 | 5 | 0.15 | √ | 正常 | 9.51 | 122943 | 9.91
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 17 | 11.1 | 14.1 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 23.2 | 29.5 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 1.5 | 1.91 | 5 | 0.176 | √ | 正常 | 9.18 | 120333 | 9.91
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 18 | 11.3 | 14.9 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 21.4 | 28.2 | 50 | 2.72 | √ | 正常 | 1.42 | 1.88 | 5 | 0.179 | √ | 正常 | 9.61 | 127204 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 19 | 9.84 | 13.4 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 16.7 | 22.7 | 50 | 2.17 | √ | 正常 | 1.35 | 1.84 | 5 | 0.174 | √ | 正常 | 9.98 | 130257 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 20 | 7.32 | 10.5 | 35 | 0.958 | √ | 正常 | 17.2 | 24.7 | 50 | 2.31 | √ | 正常 | 1.22 | 1.74 | 5 | 0.158 | √ | 正常 | 10.5 | 135957 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 21 | 7.56 | 10.2 | 35 | 0.904 | √ | 正常 | 14.9 | 20.2 | 50 | 1.8 | √ | 正常 | 1.39 | 1.88 | 5 | 0.165 | √ | 正常 | 9.88 | 120708 | 9.58
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 22 | 7.82 | 9.91 | 35 | 0.907 | √ | 正常 | 17.7 | 22.4 | 50 | 2.11 | √ | 正常 | 1.55 | 1.97 | 5 | 0.177 | √ | 正常 | 9.15 | 116785 | 9.34
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-26 23 | 8.01 | 10.1 | 35 | 0.941 | √ | 正常 | 23.8 | 30 | 50 | 2.85 | √ | 正常 | 1.33 | 1.68 | 5 | 0.157 | √ | 正常 | 9.12 | 121598 | 9.74
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 00 | 7.84 | 10.1 | 35 | 0.904 | √ | 正常 | 26.2 | 33.9 | 50 | 2.99 | √ | 正常 | 1.12 | 1.44 | 5 | 0.126 | √ | 正常 | 9.37 | 115955 | 9.37
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 01 | 6.87 | 9.12 | 35 | 0.779 | √ | 正常 | 24 | 31.8 | 50 | 2.69 | √ | 正常 | 1.07 | 1.42 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 9.68 | 114485 | 9.27
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 02 | 6.21 | 8.4 | 35 | 0.73 | √ | 正常 | 17.3 | 23.3 | 50 | 2.14 | √ | 正常 | 0.943 | 1.28 | 5 | 0.111 | √ | 正常 | 9.88 | 121249 | 9.68
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 03 | 5.2 | 7.01 | 35 | 0.508 | √ | 正常 | 22.5 | 30.5 | 50 | 2.33 | √ | 正常 | 0.854 | 1.15 | 5 | 0.0833 | √ | 正常 | 9.92 | 102337 | 8.11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 04 | 3.96 | 5.59 | 35 | 0.41 | √ | 正常 | 22 | 31.1 | 50 | 2.41 | √ | 正常 | 0.749 | 1.06 | 5 | 0.0773 | √ | 正常 | 10.4 | 107926 | 8.45
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 05 | 4.42 | 6.23 | 35 | 0.375 | √ | 正常 | 21.7 | 30.5 | 50 | 1.95 | √ | 正常 | 0.759 | 1.07 | 5 | 0.0637 | √ | 正常 | 10.4 | 90704 | 7.14
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 06 | 4.14 | 5.78 | 35 | 0.312 | √ | 正常 | 21.8 | 30.5 | 50 | 1.76 | √ | 正常 | 0.723 | 1.01 | 5 | 0.0538 | √ | 正常 | 10.2 | 82596 | 6.45
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 07 | 4.1 | 5.86 | 35 | 0.306 | √ | 正常 | 23.8 | 34 | 50 | 1.86 | √ | 正常 | 0.785 | 1.12 | 5 | 0.0572 | √ | 正常 | 10.5 | 78041 | 6.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 08 | 4 | 5.93 | 35 | 0.447 | √ | 正常 | 21.3 | 31.6 | 50 | 2.25 | √ | 正常 | 0.762 | 1.13 | 5 | 0.0812 | √ | 正常 | 10.9 | 111876 | 8.72
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 09 | 6.7 | 9.6 | 35 | 0.417 | √ | 正常 | 19.4 | 27.7 | 50 | 1.23 | √ | 正常 | 0.866 | 1.24 | 5 | 0.0544 | √ | 正常 | 10.5 | 63532 | 5.06
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 10 | 6.93 | 10.1 | 35 | 0.509 | √ | 正常 | 19.7 | 29 | 50 | 1.5 | √ | 正常 | 0.708 | 1.04 | 5 | 0.0524 | √ | 正常 | 10.8 | 79302 | 6.23
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 11 | 6.67 | 9.6 | 35 | 0.11 | √ | 正常 | 19.6 | 28.2 | 50 | 0.33 | √ | 正常 | 0.835 | 1.2 | 5 | 0.0134 | √ | 正常 | 10.6 | 16057 | 1.27
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 12 | 5.2 | 7.42 | 35 | 0.243 | √ | 正常 | 22.2 | 31.7 | 50 | 1.23 | √ | 正常 | 0.687 | 0.98 | 5 | 0.0339 | √ | 正常 | 10.5 | 56351 | 4.32
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 13 | 5.97 | 8.42 | 35 | 0.124 | √ | 正常 | 21.5 | 30.4 | 50 | 0.416 | √ | 正常 | 0.77 | 1.09 | 5 | 0.0165 | √ | 正常 | 10.4 | 20808 | 1.62
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 14 | 6.21 | 8.51 | 35 | 0.472 | √ | 正常 | 18.8 | 25.8 | 50 | 1.5 | √ | 正常 | 1.05 | 1.43 | 5 | 0.0895 | √ | 正常 | 10.1 | 78734 | 6.12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 15 | 5.86 | 8.9 | 35 | 0.619 | √ | 正常 | 21.6 | 32.7 | 50 | 2.34 | √ | 正常 | 0.844 | 1.28 | 5 | 0.0886 | √ | 正常 | 11 | 107285 | 8.32
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 16 | 6.38 | 9.69 | 35 | 0.637 | √ | 正常 | 18.3 | 27.9 | 50 | 1.78 | √ | 正常 | 0.895 | 1.36 | 5 | 0.0893 | √ | 正常 | 11.1 | 105215 | 8.26
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 17 | 8.19 | 11.6 | 35 | 0.709 | √ | 正常 | 15.8 | 22.3 | 50 | 1.42 | √ | 正常 | 0.968 | 1.37 | 5 | 0.0842 | √ | 正常 | 10.4 | 88121 | 7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 18 | 8.31 | 11 | 35 | 0.542 | √ | 正常 | 14 | 18.5 | 50 | 0.931 | √ | 正常 | 1.02 | 1.34 | 5 | 0.0665 | √ | 正常 | 9.64 | 66860 | 5.34
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 19 | 6.52 | 8.91 | 35 | 0.579 | √ | 正常 | 18.2 | 24.9 | 50 | 1.69 | √ | 正常 | 1.06 | 1.45 | 5 | 0.0931 | √ | 正常 | 10 | 91316 | 7.28
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 20 | 7.88 | 10.5 | 35 | 0.5 | √ | 正常 | 18.2 | 24.1 | 50 | 1.15 | √ | 正常 | 1.1 | 1.46 | 5 | 0.0692 | √ | 正常 | 9.68 | 63785 | 5.12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 21 | 7.29 | 9.76 | 35 | 0.564 | √ | 正常 | 17.3 | 23.2 | 50 | 1.35 | √ | 正常 | 1.09 | 1.45 | 5 | 0.0826 | √ | 正常 | 9.8 | 77683 | 6.23
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 22 | 5.75 | 8.25 | 35 | 0.631 | √ | 正常 | 19.1 | 27.5 | 50 | 2.12 | √ | 正常 | 0.952 | 1.37 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 10.5 | 112944 | 8.92
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-27 23 | 7.3 | 10.1 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 20.9 | 29 | 50 | 3.08 | √ | 正常 | 1.09 | 1.51 | 5 | 0.16 | √ | 正常 | 10.2 | 146982 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 00 | 7.18 | 10 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 23.3 | 32.5 | 50 | 3.56 | √ | 正常 | 1.01 | 1.41 | 5 | 0.154 | √ | 正常 | 10.2 | 152820 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 01 | 7.65 | 10.5 | 35 | 1.05 | √ | 正常 | 21.3 | 29.1 | 50 | 2.97 | √ | 正常 | 0.871 | 1.19 | 5 | 0.122 | √ | 正常 | 10 | 138935 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 02 | 11.2 | 15 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 24.8 | 33.3 | 50 | 2.6 | √ | 正常 | 0.915 | 1.23 | 5 | 0.0961 | √ | 正常 | 9.82 | 109197 | 8.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 03 | 8.24 | 11.8 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 21.4 | 30.6 | 50 | 3.17 | √ | 正常 | 0.841 | 1.2 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 10.5 | 147603 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 04 | 12.4 | 17.9 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 25.6 | 36.9 | 50 | 3.46 | √ | 正常 | 1.05 | 1.51 | 5 | 0.14 | √ | 正常 | 10.6 | 139248 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 05 | 11.1 | 15.8 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 22.3 | 31.9 | 50 | 2.62 | √ | 正常 | 0.997 | 1.42 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 10.5 | 118073 | 9.47
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 06 | 9.2 | 13.6 | 35 | 0.986 | √ | 正常 | 22.8 | 33.8 | 50 | 2.46 | √ | 正常 | 1 | 1.49 | 5 | 0.107 | √ | 正常 | 10.9 | 109997 | 8.84
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 07 | 8 | 11.7 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 23.4 | 34.5 | 50 | 3.3 | √ | 正常 | 0.832 | 1.22 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 10.8 | 141243 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 08 | 9.24 | 13.6 | 35 | 0.724 | √ | 正常 | 20 | 29.5 | 50 | 1.58 | √ | 正常 | 0.995 | 1.47 | 5 | 0.078 | √ | 正常 | 10.8 | 78818 | 6.36
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 09 | 8.37 | 12.2 | 35 | 0.643 | √ | 正常 | 18.7 | 27.1 | 50 | 1.48 | √ | 正常 | 1 | 1.46 | 5 | 0.0763 | √ | 正常 | 10.7 | 78716 | 6.33
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 10 | 8.56 | 12.2 | 35 | 0.652 | √ | 正常 | 21.3 | 30.6 | 50 | 1.65 | √ | 正常 | 1.04 | 1.48 | 5 | 0.0798 | √ | 正常 | 10.5 | 78215 | 6.24
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 11 | 8.46 | 12.4 | 35 | 0.849 | √ | 正常 | 21.6 | 31.8 | 50 | 2.22 | √ | 正常 | 1.02 | 1.5 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 10.8 | 103603 | 8.17
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 12 | 6.91 | 10.2 | 35 | 0.651 | √ | 正常 | 21.8 | 32 | 50 | 2.1 | √ | 正常 | 1.08 | 1.59 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 10.8 | 97216 | 7.65
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 13 | 4.19 | 6.11 | 35 | 0.337 | √ | 正常 | 20.6 | 30.1 | 50 | 1.73 | √ | 正常 | 1.37 | 2 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 10.7 | 83402 | 6.62
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 14 | 4.62 | 6.69 | 35 | 0.433 | √ | 正常 | 19.1 | 27.7 | 50 | 1.81 | √ | 正常 | 1.12 | 1.62 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 10.6 | 94680 | 7.56
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 15 | 4.21 | 6.45 | 35 | 0.501 | √ | 正常 | 18.6 | 28.6 | 50 | 2.23 | √ | 正常 | 1.16 | 1.79 | 5 | 0.139 | √ | 正常 | 11.2 | 120792 | 9.64
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 16 | 4.12 | 6.01 | 35 | 0.52 | √ | 正常 | 21.7 | 31.5 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 1.22 | 1.78 | 5 | 0.153 | √ | 正常 | 10.7 | 127696 | 10.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 17 | 5.58 | 7.88 | 35 | 0.586 | √ | 正常 | 20.2 | 28.5 | 50 | 2.16 | √ | 正常 | 1.3 | 1.83 | 5 | 0.137 | √ | 正常 | 10.4 | 106955 | 8.68
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 18 | 4.98 | 6.97 | 35 | 0.539 | √ | 正常 | 16.1 | 22.6 | 50 | 1.82 | √ | 正常 | 1.35 | 1.88 | 5 | 0.15 | √ | 正常 | 10.2 | 111883 | 9.02
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 19 | 4.68 | 6.64 | 35 | 0.605 | √ | 正常 | 21.2 | 30.1 | 50 | 2.73 | √ | 正常 | 1.78 | 2.53 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 10.4 | 129203 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 20 | 4 | 5.72 | 35 | 0.525 | √ | 正常 | 18.2 | 26 | 50 | 2.39 | √ | 正常 | 1.8 | 2.57 | 5 | 0.236 | √ | 正常 | 10.5 | 131161 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 21 | 3.08 | 4.32 | 35 | 0.411 | √ | 正常 | 18.1 | 25.5 | 50 | 2.45 | √ | 正常 | 1.54 | 2.16 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 10.3 | 134991 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 22 | 2.75 | 3.96 | 35 | 0.35 | √ | 正常 | 18.5 | 26.6 | 50 | 2.39 | √ | 正常 | 0.967 | 1.39 | 5 | 0.122 | √ | 正常 | 10.6 | 128955 | 10.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-28 23 | 3.44 | 5.06 | 35 | 0.363 | √ | 正常 | 19.2 | 28.2 | 50 | 2.06 | √ | 正常 | 1.02 | 1.51 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 10.8 | 107561 | 8.53
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 00 | 3.46 | 5.17 | 35 | 0.398 | √ | 正常 | 20.6 | 30.8 | 50 | 2.42 | √ | 正常 | 0.842 | 1.26 | 5 | 0.0961 | √ | 正常 | 11 | 117872 | 9.33
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 01 | 2.79 | 4.16 | 35 | 0.321 | √ | 正常 | 16.5 | 24.6 | 50 | 1.91 | √ | 正常 | 0.765 | 1.14 | 5 | 0.086 | √ | 正常 | 10.9 | 115958 | 9.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 02 | 3.2 | 4.7 | 35 | 0.425 | √ | 正常 | 19 | 27.8 | 50 | 2.53 | √ | 正常 | 0.724 | 1.06 | 5 | 0.0956 | √ | 正常 | 10.8 | 133252 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 03 | 4.56 | 6.87 | 35 | 0.572 | √ | 正常 | 21.9 | 33 | 50 | 2.76 | √ | 正常 | 0.779 | 1.17 | 5 | 0.0981 | √ | 正常 | 11 | 126138 | 9.93
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 04 | 4.48 | 6.8 | 35 | 0.439 | √ | 正常 | 18.5 | 28.1 | 50 | 1.88 | √ | 正常 | 0.831 | 1.26 | 5 | 0.0812 | √ | 正常 | 11.1 | 100376 | 7.89
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 05 | 4.18 | 6.3 | 35 | 0.415 | √ | 正常 | 16.7 | 25.2 | 50 | 1.68 | √ | 正常 | 0.836 | 1.26 | 5 | 0.0822 | √ | 正常 | 11 | 100923 | 7.92
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 06 | 3.91 | 5.83 | 35 | 0.504 | √ | 正常 | 17.7 | 26.3 | 50 | 2.29 | √ | 正常 | 0.848 | 1.26 | 5 | 0.109 | √ | 正常 | 10.9 | 129529 | 10.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 07 | 4.94 | 7.56 | 35 | 0.736 | √ | 正常 | 19.7 | 30.2 | 50 | 2.95 | √ | 正常 | 0.988 | 1.51 | 5 | 0.147 | √ | 正常 | 11.2 | 149343 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 08 | 5.43 | 7.95 | 35 | 0.593 | √ | 正常 | 19.9 | 29.1 | 50 | 2.17 | √ | 正常 | 1.09 | 1.6 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 10.7 | 109356 | 8.77
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 09 | 5.76 | 7.95 | 35 | 0.536 | √ | 正常 | 19.9 | 27.4 | 50 | 1.87 | √ | 正常 | 1.11 | 1.54 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 10.1 | 94004 | 7.62
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 10 | 5.8 | 8.16 | 35 | 0.536 | √ | 正常 | 16.7 | 23.5 | 50 | 1.53 | √ | 正常 | 1.11 | 1.56 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 10.3 | 93636 | 7.54
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 11 | 5.4 | 7.55 | 35 | 0.596 | √ | 正常 | 19.9 | 27.8 | 50 | 2.28 | √ | 正常 | 1.02 | 1.43 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 10.3 | 115021 | 9.12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 12 | 6.58 | 8.99 | 35 | 0.73 | √ | 正常 | 18.7 | 25.5 | 50 | 2.1 | √ | 正常 | 1.04 | 1.42 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 10 | 114152 | 9.12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 13 | 6.95 | 9.29 | 35 | 0.729 | √ | 正常 | 16.2 | 21.6 | 50 | 1.77 | √ | 正常 | 1.07 | 1.43 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 9.79 | 109339 | 8.78
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 14 | 6.27 | 8.02 | 35 | 0.648 | √ | 正常 | 16.2 | 20.7 | 50 | 1.7 | √ | 正常 | 0.976 | 1.25 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 9.28 | 108073 | 8.62
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 15 | 7.21 | 9.38 | 35 | 0.748 | √ | 正常 | 20.7 | 26.9 | 50 | 2.19 | √ | 正常 | 1.07 | 1.39 | 5 | 0.109 | √ | 正常 | 9.44 | 104498 | 8.39
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 16 | 7.37 | 9.71 | 35 | 0.745 | √ | 正常 | 18.8 | 24.8 | 50 | 1.92 | √ | 正常 | 1.14 | 1.5 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 9.6 | 101602 | 8.32
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 17 | 6.3 | 8.3 | 35 | 0.71 | √ | 正常 | 19.5 | 25.7 | 50 | 2.21 | √ | 正常 | 1.13 | 1.49 | 5 | 0.126 | √ | 正常 | 9.62 | 113735 | 9.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 18 | 5.43 | 7.41 | 35 | 0.663 | √ | 正常 | 19.8 | 27 | 50 | 2.45 | √ | 正常 | 0.986 | 1.35 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 9.96 | 124243 | 10.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 19 | 5.26 | 7.41 | 35 | 0.699 | √ | 正常 | 14.2 | 20 | 50 | 1.92 | √ | 正常 | 0.919 | 1.3 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 10.4 | 136347 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 20 | 6.52 | 8.99 | 35 | 0.804 | √ | 正常 | 18 | 24.9 | 50 | 2.21 | √ | 正常 | 1.06 | 1.46 | 5 | 0.13 | √ | 正常 | 10.1 | 123216 | 9.92
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 21 | 4.97 | 7.34 | 35 | 0.574 | √ | 正常 | 19.6 | 29.2 | 50 | 2.32 | √ | 正常 | 0.99 | 1.46 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 10.9 | 118363 | 9.38
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 22 | 4.53 | 6.7 | 35 | 0.603 | √ | 正常 | 16 | 23.8 | 50 | 2.13 | √ | 正常 | 0.979 | 1.45 | 5 | 0.131 | √ | 正常 | 10.8 | 133772 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-29 23 | 4.89 | 7 | 35 | 0.46 | √ | 正常 | 19 | 27.2 | 50 | 1.79 | √ | 正常 | 1.12 | 1.61 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 10.5 | 95001 | 7.59
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 00 | 5.18 | 7.72 | 35 | 0.678 | √ | 正常 | 17.9 | 26.8 | 50 | 2.38 | √ | 正常 | 1.03 | 1.54 | 5 | 0.134 | √ | 正常 | 10.9 | 132768 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 01 | 5.5 | 8 | 35 | 0.623 | √ | 正常 | 15.2 | 22.1 | 50 | 1.73 | √ | 正常 | 1.12 | 1.64 | 5 | 0.126 | √ | 正常 | 10.7 | 117982 | 9.42
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 02 | 5.44 | 7.96 | 35 | 0.634 | √ | 正常 | 12.9 | 18.9 | 50 | 1.48 | √ | 正常 | 1.11 | 1.62 | 5 | 0.126 | √ | 正常 | 10.7 | 117524 | 9.34
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 03 | 5.37 | 7.97 | 35 | 0.562 | √ | 正常 | 14 | 20.8 | 50 | 1.48 | √ | 正常 | 1.17 | 1.74 | 5 | 0.123 | √ | 正常 | 10.9 | 106594 | 8.46
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 04 | 5.29 | 7.75 | 35 | 0.686 | √ | 正常 | 16.7 | 24.4 | 50 | 2.17 | √ | 正常 | 0.939 | 1.38 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 10.8 | 130651 | 10.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 05 | 5.48 | 8.09 | 35 | 0.783 | √ | 正常 | 17.5 | 25.9 | 50 | 2.51 | √ | 正常 | 0.968 | 1.43 | 5 | 0.138 | √ | 正常 | 10.8 | 143735 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 06 | 5.42 | 8.1 | 35 | 0.844 | √ | 正常 | 18.8 | 28.1 | 50 | 2.93 | √ | 正常 | 0.936 | 1.4 | 5 | 0.146 | √ | 正常 | 11 | 155857 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 07 | 5.61 | 8.38 | 35 | 0.672 | √ | 正常 | 16.6 | 24.8 | 50 | 2.03 | √ | 正常 | 0.971 | 1.45 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 11 | 123014 | 9.64
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 08 | 5.53 | 8.12 | 35 | 0.588 | √ | 正常 | 18.1 | 26.7 | 50 | 1.95 | √ | 正常 | 1.56 | 2.31 | 5 | 0.179 | √ | 正常 | 10.8 | 107931 | 8.61
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 09 | 4.94 | 6.88 | 35 | 0.58 | √ | 正常 | 15.9 | 22.2 | 50 | 1.95 | √ | 正常 | 1.16 | 1.63 | 5 | 0.135 | √ | 正常 | 10.2 | 117584 | 9.33
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 10 | 4.67 | 6.5 | 35 | 0.693 | √ | 正常 | 17.5 | 24.3 | 50 | 2.64 | √ | 正常 | 1.04 | 1.45 | 5 | 0.157 | √ | 正常 | 10.2 | 151058 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 11 | 4.35 | 6.36 | 35 | 0.642 | √ | 正常 | 18.3 | 26.8 | 50 | 2.71 | √ | 正常 | 1.01 | 1.48 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 10.7 | 148085 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 12 | 4.13 | 5.98 | 35 | 0.6 | √ | 正常 | 18.3 | 26.5 | 50 | 2.67 | √ | 正常 | 0.854 | 1.24 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 10.6 | 146131 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 13 | 5 | 7.01 | 35 | 0.703 | √ | 正常 | 17.5 | 24.8 | 50 | 2.46 | √ | 正常 | 1.04 | 1.46 | 5 | 0.146 | √ | 正常 | 10.3 | 140461 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 14 | 3.87 | 5.47 | 35 | 0.526 | √ | 正常 | 18.7 | 26.6 | 50 | 2.54 | √ | 正常 | 0.978 | 1.38 | 5 | 0.132 | √ | 正常 | 10.3 | 136613 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 15 | 4.7 | 6.74 | 35 | 0.505 | √ | 正常 | 19.4 | 27.9 | 50 | 2.08 | √ | 正常 | 1.18 | 1.69 | 5 | 0.125 | √ | 正常 | 10.6 | 107162 | 8.56
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 16 | 4.79 | 6.67 | 35 | 0.458 | √ | 正常 | 17.5 | 24.4 | 50 | 1.71 | √ | 正常 | 1.16 | 1.62 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 10.2 | 97952 | 7.91
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 17 | 4.83 | 6.63 | 35 | 0.489 | √ | 正常 | 15.9 | 21.9 | 50 | 1.6 | √ | 正常 | 1.16 | 1.59 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 10.1 | 103137 | 8.38
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 18 | 4.91 | 6.85 | 35 | 0.465 | √ | 正常 | 15 | 20.9 | 50 | 1.42 | √ | 正常 | 1.17 | 1.63 | 5 | 0.111 | √ | 正常 | 10.2 | 95244 | 7.79
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 19 | 4.81 | 6.72 | 35 | 0.473 | √ | 正常 | 14.9 | 20.8 | 50 | 1.47 | √ | 正常 | 1.26 | 1.76 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 10.3 | 98309 | 7.99
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 20 | 4.12 | 5.83 | 35 | 0.46 | √ | 正常 | 18.3 | 25.9 | 50 | 2.11 | √ | 正常 | 1.08 | 1.54 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 10.4 | 113203 | 9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 21 | 3.68 | 5.25 | 35 | 0.441 | √ | 正常 | 13.9 | 19.8 | 50 | 1.69 | √ | 正常 | 0.917 | 1.31 | 5 | 0.109 | √ | 正常 | 10.5 | 122981 | 9.68
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 22 | 4.26 | 6.16 | 35 | 0.46 | √ | 正常 | 15 | 21.7 | 50 | 1.62 | √ | 正常 | 1.09 | 1.57 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 10.6 | 109027 | 8.66
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-30 23 | 3.71 | 5.49 | 35 | 0.5 | √ | 正常 | 16.2 | 23.9 | 50 | 2.24 | √ | 正常 | 0.864 | 1.28 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 10.8 | 137875 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 00 | 3.88 | 5.63 | 35 | 0.557 | √ | 正常 | 17.5 | 25.4 | 50 | 2.51 | √ | 正常 | 0.629 | 0.912 | 5 | 0.09 | √ | 正常 | 10.6 | 143693 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 01 | 6.79 | 9.44 | 35 | 0.592 | √ | 正常 | 19.6 | 27.4 | 50 | 1.72 | √ | 正常 | 0.904 | 1.27 | 5 | 0.0787 | √ | 正常 | 10.2 | 87527 | 7.02
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 02 | 6.78 | 8.99 | 35 | 0.773 | √ | 正常 | 21.7 | 28.8 | 50 | 2.55 | √ | 正常 | 0.758 | 1 | 5 | 0.0829 | √ | 正常 | 9.7 | 119289 | 9.42
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 03 | 8.07 | 10.7 | 35 | 0.701 | √ | 正常 | 18.4 | 24.5 | 50 | 1.62 | √ | 正常 | 0.912 | 1.21 | 5 | 0.08 | √ | 正常 | 9.69 | 87548 | 7.05
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 04 | 6.54 | 9.35 | 35 | 0.642 | √ | 正常 | 20.1 | 28.9 | 50 | 2.08 | √ | 正常 | 0.924 | 1.32 | 5 | 0.0902 | √ | 正常 | 10.5 | 102542 | 8.15
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 05 | 6.29 | 9.29 | 35 | 0.827 | √ | 正常 | 14.7 | 21.8 | 50 | 1.99 | √ | 正常 | 0.839 | 1.24 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 10.8 | 134336 | 10.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 06 | 6.56 | 10.1 | 35 | 0.924 | √ | 正常 | 15.6 | 23.9 | 50 | 2.21 | √ | 正常 | 0.926 | 1.42 | 5 | 0.13 | √ | 正常 | 11.2 | 141135 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 07 | 5.59 | 8.27 | 35 | 0.786 | √ | 正常 | 17.3 | 25.6 | 50 | 2.44 | √ | 正常 | 0.706 | 1.04 | 5 | 0.0984 | √ | 正常 | 10.9 | 143318 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 08 | 6.77 | 9.73 | 35 | 0.756 | √ | 正常 | 18.1 | 26.1 | 50 | 2.02 | √ | 正常 | 1.04 | 1.5 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 10.5 | 115079 | 9.09
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 09 | 8.61 | 11.4 | 35 | 0.758 | √ | 正常 | 23.2 | 30.5 | 50 | 2.11 | √ | 正常 | 1.1 | 1.46 | 5 | 0.0953 | √ | 正常 | 9.61 | 90474 | 7.23
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 10 | 8.17 | 11.1 | 35 | 0.697 | √ | 正常 | 21.7 | 29.5 | 50 | 1.84 | √ | 正常 | 1.29 | 1.77 | 5 | 0.111 | √ | 正常 | 10 | 85754 | 7.01
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 11 | 7 | 9.8 | 35 | 0.668 | √ | 正常 | 16.8 | 23.4 | 50 | 1.68 | √ | 正常 | 1.11 | 1.56 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 10.2 | 98850 | 7.94
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 12 | 6.55 | 9.13 | 35 | 0.611 | √ | 正常 | 17.8 | 24.7 | 50 | 1.65 | √ | 正常 | 1.36 | 1.89 | 5 | 0.125 | √ | 正常 | 10.2 | 92176 | 7.56
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 13 | 6.42 | 8.84 | 35 | 0.907 | √ | 正常 | 17.7 | 24.4 | 50 | 2.52 | √ | 正常 | 1.09 | 1.5 | 5 | 0.154 | √ | 正常 | 10.1 | 141858 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 14 | 7.18 | 9.65 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 18.4 | 24.8 | 50 | 2.92 | √ | 正常 | 1.23 | 1.66 | 5 | 0.196 | √ | 正常 | 9.82 | 158549 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 15 | 6.22 | 8.55 | 35 | 0.876 | √ | 正常 | 18.9 | 25.9 | 50 | 2.7 | √ | 正常 | 1.15 | 1.59 | 5 | 0.16 | √ | 正常 | 10.1 | 141158 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 16 | 5.55 | 7.99 | 35 | 0.596 | √ | 正常 | 19 | 27.3 | 50 | 2.08 | √ | 正常 | 1.16 | 1.67 | 5 | 0.122 | √ | 正常 | 10.6 | 108104 | 8.75
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 17 | 5.43 | 7.93 | 35 | 0.594 | √ | 正常 | 14.4 | 20.9 | 50 | 1.61 | √ | 正常 | 1.13 | 1.65 | 5 | 0.122 | √ | 正常 | 10.7 | 111544 | 8.98
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 18 | 6.29 | 8.91 | 35 | 0.587 | √ | 正常 | 16.5 | 23.3 | 50 | 1.54 | √ | 正常 | 1.28 | 1.81 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 10.4 | 93839 | 7.64
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 19 | 5.41 | 7.71 | 35 | 0.574 | √ | 正常 | 15.9 | 22.8 | 50 | 1.76 | √ | 正常 | 1.15 | 1.64 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 10.5 | 110750 | 8.88
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 20 | 6.04 | 8.5 | 35 | 0.583 | √ | 正常 | 16.6 | 23.4 | 50 | 1.65 | √ | 正常 | 1.12 | 1.58 | 5 | 0.107 | √ | 正常 | 10.3 | 98623 | 7.95
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 21 | 6.25 | 8.78 | 35 | 0.54 | √ | 正常 | 16.8 | 23.6 | 50 | 1.47 | √ | 正常 | 1.27 | 1.78 | 5 | 0.107 | √ | 正常 | 10.3 | 86958 | 7.04
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 22 | 5.89 | 8.25 | 35 | 0.606 | √ | 正常 | 15.2 | 21.4 | 50 | 1.62 | √ | 正常 | 1.26 | 1.76 | 5 | 0.129 | √ | 正常 | 10.3 | 105278 | 8.47
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2023-12-31 23 | 5.55 | 7.91 | 35 | 0.484 | √ | 正常 | 17.1 | 24.4 | 50 | 1.5 | √ | 正常 | 1.25 | 1.78 | 5 | 0.107 | √ | 正常 | 10.5 | 88210 | 7.16
|  | 平均值 | 14.3 | 18.7 | / | / | -- |  | 26.9 | 35.3 | / | / | -- |  | 1.61 | 2.13 | / | / | -- |  | 9.62 | 135231 | 10.8
|  | 最大值 | 33.6 | 41.8 | / | 4.64 | -- |  | 36.4 | 45.3 | / | 5.81 | -- |  | 38.1 | 50.5 | / | 0.853 | -- |  | 12.7 | 195467 | 15.4
|  | 最小值 | 2.75 | 3.96 | / | 0.007 | -- |  | 12.9 | 18.5 | / | 0.011 | -- |  | -6.02 | -7.61 | / | 0 | -- |  | 8.25 | 399 | 0.0326
|  | 累计值 | -- | -- | / | 1452 | -- |  | -- | -- | / | 2728 | -- |  | -- | -- | / | 169 | -- |  | -- | 100612075 | --